Администрация Сямженского муниципального округа

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2025 № 709

с.Сямжа Вологодская область

Об источниках наружного   противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Сямженского муниципального округа Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Сямженского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Сямженского муниципального округа, согласно приложение № 2 к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановление Администрации Сямженского муниципального округа от 26.09.2023 № 597 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сямженского муниципального округа https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в газете «Восход».

# Глава Сямженского муниципального округа                                   С.Н. Лашков

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Сямженского муниципального округа

от 31.10.2025№ 709

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Сямженского муниципального округа

I.Общее положение

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Сямженского муниципального округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут начальники территориальных отделов администрации Сямженского муниципального округа.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

II. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

III. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

IV. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Сямженского муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Сямженского муниципального округа, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

V. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Сямженского муниципального округа и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

VI. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

# Приложение №2

к постановлению администрации

Сямженского муниципального округа

от 31.10.2025№ 709

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных

на территории Сямженского муниципального округа

| № п/п |  | Адрес | тип | Хар-ка | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сямженский территориальный отдел администрации Сямженского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | с. Сямжа ул.Зеленая, д. 4 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул. Сосновая, д. 17 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа пер.Новый, д. 10 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул.Лечебная, д.1(ветстанция) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул.Лечебная, д. 4а (Зеленая 5) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул.Западная, д. 8а |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул. Славянская, д.9б (фок) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул. Западная, д. 4 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул. Полевая, д. 4 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Румянцева, д. 7 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Мира, д. 2 (ЭТУС) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Октябрьская, д. 10 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул. Набережная, д. 3а (ПСЧ-20) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Пер.Горский, д. 2 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Горка, д. 22 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Горка, д. 16 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Мелиораторов, д. 7 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Молодежная, д. 26 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Парковая, д. 8 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Пролетарская, д. 26 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Славянская, д. 6 (ЦРБ) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Славянская, д. 1 (ДШИ) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 19 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 35 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 45 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул. Оштинская, д. 18 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Смирнова, д. 1 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Советская, д. 24(библиотека) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа ул. Западная, д.1В (аптека) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа, ул. Мира, д. 2 (д/сад № 1) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Первомайская, д. 9(баня) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Славянская, д. 4(аптека) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Пролетарская, д. 18(д/сад) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Пролетарская, д. 20 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Южная, д. 6 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа, ул. Парковая, д. 6 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа, ул. Оштинская, д. 10 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 1(школа) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 41а |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
|  | с. Сямжа,ул. Смирнова, д. 12 (новый 2024 г.) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 41. | с. Сямжа, ул. Парковая, д.14 (новый 2024 г.) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 42. | с. Сямжа, ул.Парковая, д. 18А (новый 2024 г.) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 43. | с. Сямжа, ул. Молодежная, д.12 (новый 2024 г.) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 44. | с. Сямжа, ул. Строителей, д.6 (новый 2024 г.) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 45. | с. Сямжа ул. Славянская, д. 6 (ЦРБ) |  | ПВ | 150 | Сямженский территориальный отдел |
| 46. | с. Сямжа ул. Румянцева, д. 5 |  | ПВ | 40 | Сямженский территориальный отдел |
| 47. | с. Сямжа ул. Румянцева, д. 5 |  | ПВ | 30 | Сямженский территориальный отдел |
| 48. | с. Сямжа ул. Садовая, д. 14 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 49. | с. Сямжа Ул.Рабочая, д. 1 |  | ПВ | 15 | Сямженский территориальный отдел |
| 50. | с. Сямжа ул. Мелиораторов, д. 7 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 51. | с. Сямжа ул. Восточная, д. 9 |  | ПВ | 20 | Сямженский территориальный отдел |
| 52. | с.Сямжа ул. Советская, д. 32 (столовая) |  | ПВ | 15 | Сямженский территориальный отдел |
| 53. | с.Сямжа ул. Гридинская, д. 2 |  | ПВ | 10 | Сямженский территориальный отдел |
| 54. | с.Сямжаул.Парковая, д. 11 |  | ПВ | 10 | Сямженский территориальный отдел |
| 55. | с. Сямжа Ул.Парковая, д. 12а |  | ПД | р.Скоморошка | Сямженский территориальный отдел |
| 56. | с. Сямжа ул.Благовещенская, д.17 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 57. | с. Сямжа ул.Заболотная, д. 18 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 58. | с.Сямжаул.Майская, д. 6 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 59. | с. Сямжа ул.Пролетарская, д. 1 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 60. | с. Сямжа Ул.Кольцевая, д.14а |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 61. | с. Сямжа Ул. Энергетиков, д. 6 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 62. | с. Сямжа Ул. Энергетиков, д.1 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 63. | с. Сямжа ул.Строителей, д. 1 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 64. | с. Сямжа ул.Хвойная, д. 3 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 65. | с. Сямжа ул. Малиновая, д. 8 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 66. | с. Сямжа ул. Ольховая, д. 4 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 67. | с. Сямжа ул. Западная, д. 18(стадион) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 68. | с. Сямжа ул. Славянская, д. 8 (ЦРБ) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 69. | с. Сямжа пер. Славянский, д. 22 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 70. | с. Сямжа Ул.Сосновая, д. 11 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 71. | с. Сямжа Ул.Сосновая, д. 15 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 72. | с. Сямжа Ул.Набережная, д. 15 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 73. | с. Сямжа Ул.Набережная, д. 12 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 74. | с. Сямжа,ул. Подгорная, д.18 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 75. | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 29 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 76. | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 35 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 77. | с. Сямжа Ул.Дьяковская, д. 73 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 78. | с. Сямжа ул. Смирнова, д.18 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 79. | с.Сямжаул.Мелиораторов, д. 10 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 80. | с. Сямжа Ул.Тимонинская, д. 8 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 81. | с. Сямжа Ул.Тимонинская, д. 24 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 82. | д. Макаровская, д. 6 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 83. | д. Самсоновская, ул. Молодежная, д. 7 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 84. | д. Самсоновская, ул. Центральная, д.3 |  | ПВ | 125 | Сямженский территориальный отдел |
| 85. | д. Самсоновская, ул. Горская, д.12 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 86. | д. Бараниха, д. 11 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 87. | д. Самсоновская, ул. Центральная, д.19 |  | ПД | р.Вага | Сямженский территориальный отдел |
| 88. | д. Никулинская (на въезде в деревню) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 89. | д. Демидовская (у пeрекрестка) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 90. | д. Орловская, д. 6 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 91. | д. Вахрушевская, д.1 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 92. | д. Аверинская, д. 21а |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 93. | п. Мирный, ул. Октябрьская, д.10 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 94. | д. Филинская, (на въезде в деревню) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 95. | д. Новая Слуда (на въезде в деревню) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 96. | д. Макаровская, д.30 (новый 2025 г.) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 97. | д. Раменье,ул.Молодёжная, д. 21(водонап.башня) |  | ВБ |  | Сямженский Муниципальный округ |
| 98. | д. Раменье,ул Садовая, д.15 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 99. | д. Раменье,ул Новая, д. 9 |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 100. | п.Гремячий,ул Центральная (медпункт) |  | ПВ | 25 | Сямженский территориальный отдел |
| 101. | п.Гремячий,ул Молодёжная, д.4 |  | ПВ | 50 | Сямженский территориальный отдел |
| 102. | п.Гремячий, ул. Зеленая, д.3 |  | ПВ |  | Сямженский территориальный отдел |
| 103. | п.Гремячий, ул. Советская, д.1 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 104. | п.Гремячий,ул Строителей, д.2 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 105. | п.Гремячий,ул Лесная, д.13 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 106. | п.Ширега, д.9 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 107. | п.Ширега, д.62 |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 108. | п.Гремячий,ул Центральная (у школы) |  | пруд |  | Сямженский территориальный отдел |
| 109. | п.Гремячий,ул Набережная |  | ПД | р.Кубена | Сямженский территориальный отдел |
| 110. | п.Ширега |  | ПД | р.Мойменьга | Сямженский территориальный отдел |
| Ногинский территориальный отдел администрации Сямженского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1. | д.Ногинская,ул.Центральная д.39 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 2. | д.Ногинская, ул.Центральная, д.4 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 3. | д.Ногинская, ул.Ратинская, д.1 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 4. | д.Ногинская,ул.Поспелова, д.41 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 5. | д.Ногинская,ул.Поспелова, д.20 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 6. | д.Ногинская,ул.Поспелова, д.8 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 7. | д.Ногинская,ул.Солнечная, д.20 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 8. | д.Ногинская,ул.Солнечная (зерносушилка) |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 9. | д.Ногинская,ул.Солнечная, д.8 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 10. | д.Волховская, д.26 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 11. | д.Волховская, д.38 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Ногинское» |
| 12. | д.Ногинскаяул.Дорожная д.6, 8, 10 |  | ПГ | Т-100 | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| 13. | д. Филинская, ул. Новая, д.13 |  | ПР | 20 м.кб | не стоит |
| 14. | д. Георгиевская ул. Молодежная д. 5 |  | ПР | 50м.кб. | не стоит |
| 15. | д. Георгиевская (у школы) |  | ПР | 25м.кб. | не стоит |
| 16. | д.Ногинская, ул.Дорожная(рядом с ДРСУ) |  | ПР | 75 м.кб. | не стоит |
| 17. | д. Копылово, ул. Центральная, у д.8 (здание хлебопекарни) |  | ПР | 50 м.кб. | не стоит |
| 18. | с.Усть-Река, ул. Набережная, д. 13 (у школы) |  | ПР | 25 м.кб. | не стоит |
| 19. | д.Шокша (на территории ПЧ) |  | ПР | 50 м.кб. | не стоит |
| 20. | д.Житьево, ул. Центральная, д.8 |  | пруд | 100м.кб. | не стоит |
| 21. | д.Житьево, ул. Митинская, д.3 |  | пруд | 40м.кб. | не стоит |
| 22. | д.Житьево, ул. Солнечная, д.2 |  | пруд | 60м.кб. | не стоит |
| 23. | п. Согорки, ул. Набережная, д.6 |  | пруд | 60м.кб. | не стоит |
| 24. | п. Согорки, ул. Набережная, д.1 |  | пруд | 60м.кб. | не стоит |
| 25. | д.Филинская, ул. Центральная, д.20 (здание клуба) |  | пруд | 60м.кб. | не стоит |
| 26. | д. Филинская, ул. Новая, д.14 |  | пруд | 50м.кб. | не стоит |
| 27. | д.Бабино(слева у дороги на въезде в деревню) |  | пруд | 25м.кб. | не стоит |
| 28. | д.Подлесная,д.1 |  | пруд | 40м.кб. | не стоит |
| 29. | д.Старая, д.1 |  | пруд | 40м.кб. | не стоит |
| 30. | д. Борисовская в ручье |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 31. | д. Шишаково, д. 24 |  | пруд | 50м.кб. | не стоит |
| 32. | д. Голузино- ключик |  | пруд | 60 | не стоит |
| 33. | п. Дружба, ул. Советская д.1 |  | пруд | 50 | не стоит |
| 34. | п.Дружба, ул.Советская д.8 |  | пруд | 50 | не стоит |
| 35. | д.Ногинская, ул.Центральная, д.1 |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 36. | д.Волховская (напротив д. № 32) |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 37. | д.Ушаковская (за домом № 16) |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 38. | д.Олеховская (за домом № 49) |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 39. | д.Нестериха(между домами № 12-14) |  | пруд | 50 м.кб. | не стоит |
| 40. | д.Трусиха (за домом № 7) |  | пруд | 20 м.кб. | не стоит |
| 41. | д.Трубаково (у дома № 3) |  | пруд | 20 м.кб. | не стоит |
| 42. | д. Копылово, ул. Центральная, у д. 31 |  | пруд | 50м.кб. | не стоит |
| 43. | д. Гридино, ул. Луговая у д.8 |  | пруд | 60м.кб. | не стоит |
| 44. | д. Лелековская(удома № 3) |  | пруд | 25 м.кб | не стоит |
| 45. | д. Савинская (у дома № 15) |  | пруд | 25 м.кб. | не стоит |
| 46. | д. Истоминская, ул. Истоминская д. 13 |  | пруд | 25 м.кб. | не стоит |
| 47. | д. Истоминская (у бывших мастерских) |  | пруд | 25 м.кб. | не стоит |
| 48. | д. Борок-1 |  | пруд | 25 м.кб. | не стоит |
| 49. | д. Гридино ул. Новая |  | Подъезд к естественному водоёму | река Режа | не стоит |
| 50. | д. Лукинская, ул. Молодёжная |  | Подъезд к естественному водоёму | река Режа | не стоит |
| 51. | с. Усть-Рекау, ул. Центральная, д. 35 |  | Подъезд к естественному водоёму | р. Серьга | не стоит |