УТВЕРЖДЕНО: Глава Сямженского муниципального округа _____________________ С.Н. Лашков. Постановление администрации Сямженского муниципального округа № от «___» ________ 2026 года. «Схема теплоснабжения Сямженского муниципального округа Вологодской области до 2041 года» Книга 3. Обосновывающие материалы. Приложения Разработчик: администрация Сямженского округа Публичные слушания проведены Протокол от «___» __________ 2026 года

с. Сямжа 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90-70 0С	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	23

Приложение 4.1.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Квартальная»	23

Приложение 4.2.  Гидравлический расчет сетей от котельной «РТП»	30

Приложение 4.3.  Гидравлический расчет сетей от котельной «База»	36

Приложение 4.4.  Гидравлический расчет сетей от котельной ЭТУС	41

Приложение 4.5. Гидравлический расчет сетей от котельной Ногинская	45

Приложение 4.6. Гидравлический расчет  сетей от котельной ДРСУ	50

Приложение 4.7. Гидравлический расчет сетей от котельной Лесхоз	53

Приложение 4.8. Гидравлический расчет сетей от котельной ЦБС	57

Приложение 4.9. Гидравлический расчет сетей от школьных котельных и СЦК	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей	75

Приложение 6.1.  Тепловые нагрузки котельных, эксплуатируемых МУП ЖКХ СМР                              «Сямженское ЖКХ»	75

Приложение 6.2.  Тепловые нагрузки остальных котельных	85

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения	87

Приложение 7.1. Результат расчета показателей надежности работы тепловых сетей	87

Приложение 7.2.  Результаты расчета показателей надежности работы потребителей	87

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий	88

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики установленного котельного оборудования

| № п/п | Наименование объекта | Наименование эксплуатирующей организации | Местонахождение объекта | Котлы, дымовые трубы | Сетевые насосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Квартальная»,с.Сямжа | МУП ЖКХ СМР "Сямженское ЖКХ" | с.Сямжа, ул.Славянская, 12 | Котел КВС-2,0 МВт -2 шт.2017 г.; дымовая труба d =730 мм, h=30 м, стальная | К 160/30А, N=22 кВт, n=1500 об/мин- 2 шт. Wilo IL 80/170 N=15 кВт, n=3000 об/мин - 1 шт. |
| 2 | «База», с.Сямжа |  | с.Сямжа, переулок Садовый | Котел «Нева» КВР -0,8-2 шт. 2011 год, дымовая труба d =700 мм, h=20 м стальная | КМ-80-50-200, N=15 кВт, n=2980об/мин -2 шт. |
| 3 | «ДРСУ», д.Ногинская |  | д.Ногинская ул.Дорожная, 4в | Котел КВр-0,8 МВт 2 шт. 2010 г., дымовая труба d =730 мм, h=20 м, стальная | К 40/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 4 | «ЭТУС» |  | с.Сямжа, ул.Мира, 1а | Котел «Универсал-6»-1/1980 г., Котел«Нева» КВр-0,4/2017г., Котел КВр-0,8/2023г. дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ -65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., КМ 50-32-125 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 5 | «РТП» |  | с.Сямжа, ул.Кольцевая, 6в | Котел КВС- 2 МВт.-2шт | КМ150-125-250 Q=200 м3/ч, Н=20 м.в.ст.,18,5 кВт, 2 шт. |
| 6 | «Квартальная», д. Ногинская |  | д. Ногинская ул. Ратинская,17 | Котел КВр-1,1 МВт/2023 г. КВр-0,8МВт -2шт., 2006 г. | КМ -80-65-160 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., Wilo BL 50/140-5,5/2 , N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт. |
| 7 | «Лесхоз» |  | с.Сямжа, ул.Западная, 9 а | Котел «КВТС»- 1 шт., Котел «НЦЦСТУ-5» -1 шт. 1986 г.; дымовая труба d =600 мм, h=26 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 3 шт., Wilo IL100-120-2-F-188 N=3 кВт, n=3000 об/мин- 1шт. |
| 8 | «Библиотека» | БУК «Сямженская ЦБС» | с.Сямжа, ул.Первомайская,7 | Котел «Универсал-5»- 1шт,1980 г.,Котел «Нева» КВр-0,63 - 1 шт.2008 г.;дымовая труба d =500 мм, h=24 м, стальная | КМ-65-50-160 N=5,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |
| 9 | «Школьная» | МБОУ СМО "Коробицынская ОШ" | д. Георгиевская ул. Новая, 2 | Котел «КВ-Р-0,15», «КВ-Р-0,2»- 2 шт., 2006,2017 г. | н/д |
| 10 | «Школьная» | МБОУ СМО "Двиницкая ОШ" | д. Самсоновская, ул. Центральная,3а | Котел «Универсал-6»,«КВ-Р-0,4» -3 шт.1977,2017 г. | н/д |
| 11 | «Школьная» | МБОУ СМО "Гремячинская ОШ" | п. Гремячий ул. Пионерская,2 | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2007 г. дымовая труба d =350 мм, h=25 м, стальная | К 45/30 N=7,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт., ТОР 50/10 N=0,45 кВт, n=2850 об/мин- 1 шт. |
| 12 | БУК СМО "СЦК" | Гремячинский филиал БУК "СЦК" | п. Гремячий, ул.Набережная, д.4 | Котел «КВ-Р-0,15»- 2 шт.2013 г. дымовая труба d =600 мм, h=25 м, стальная | КМ 50 N=2,2 кВт, n=2980 об/мин- 1 шт., К 45/30 N=6,5 кВт, n=2980 об/мин- 2 шт. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики тепловых сетей

| Характеристика тепловых сетей от котельной Квартальная |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Начальный узел | Конечный узел |  | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 35 | кв.2 | кв.ТК-1 |  | 8 | 0,21 | 0,21 | 1 |
| 37 | кв.ТК-1 | кв.ТК-2 |  | 8 | 0,21 | 0,21 | 1 |
| 39 | кв.ТК-2 | кв.ТК-13 |  | 52 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 41 | кв.ТК-13 | кв.13.2 |  | 19 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 47 | кв.ТК-2 | кв.ТК-3 |  | 8 | 0,21 | 0,21 | 1 |
| 71 | кв.ТК-16 | кв.16-9.1 |  | 146 | 0,07 | 0,07 | 1 |
| 145 | кв.6.1 | кв.6.4 |  | 75 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 148 | кв.ТК-17 | кв.17-6.1 |  | 45 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 151 | кв.ТК-17 | кв.17-1 |  | 22 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 153 | кв.ТК-18 | кв.18 |  | 4 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 155 | кв.ТК-18 | кв.ТК-13 |  | 24 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 157 | кв.ТК-13 | кв.19 |  | 5 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 159 | кв.ТК-13 | кв.ТК-19 |  | 32 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 161 | кв.ТК-19 | кв.19 |  | 8,8 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 163 | кв.ТК-19 | кв.ТК-20 |  | 38 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 165 | кв.ТК-20 | кв.20 |  | 8,6 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 171 | кв.ТК-21 | кв.21-2 |  | 17 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 173 | кв.ТК-21 | кв.ТК-22 |  | 95 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 175 | кв.ТК-22 | кв.22.1 |  | 84 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 183 | кв.ТК-22 | кв.26.2 |  | 55 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 211 | кв.ТК-28 | кв.ТК-29 |  | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 213 | кв.ТК-29 | кв.29.1 |  | 68 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 217 | кв.ТК-29 | кв.ТК-30 |  | 23 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 231 | кв.ТК-30 | кв.ТК-31 |  | 64 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 245 | кв.ТК-32 | кв.32.1 |  | 59 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 253 | кв.ТК-25 | кв.ТК-34 |  | 135 | 0,07 | 0,07 | 1 |
| 300 | кв.17-1 | кв.17-2 |  | 50,5 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 302 | кв.17-2 | кв.ТК-18 |  | 96 | 0,07 | 0,07 | 1 |
|  | Надземная |  |  | 1 274,9 | d ср.взв= | 0,080 | 1 Итог |
| 43 | кв.ТК-13 | кв.13.2 |  | 108,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 49 | кв.ТК-3 | кв.ТК-14 |  | 16,0 | 0,21 | 0,21 | 2 |
| 51 | кв.ТК-14 | кв.ТК-15 |  | 39,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 53 | кв.ТК-15 | кв.15-7.1 |  | 6,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 61 | кв.ТК-3 | см. пр Слав.5 |  | 24,5 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 69 | кв.ТК-3 | кв.ТК-16 |  | 76,0 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 79 | кв.ТК-16 | см.пр Слав.5-б |  | 41,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 87 | кв.ТК-3 | кв.ТК-4 |  | 40,0 | 0,21 | 0,21 | 2 |
| 89 | кв.ТК-4 | кв.ТК-5 |  | 90,0 | 0,21 | 0,21 | 2 |
| 91 | кв.ТК-5 | УТ |  | 10,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 93 | кв.ТК-6 | кв.ТК-7 |  | 36,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 95 | кв.ТК-7 | кв.ТК-9 |  | 75,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 97 | кв.ТК-9 | кв.ТК-10 |  | 26,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 99 | кв.ТК-9 | кв.9-3.1 |  | 110,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 101 | кв.ТК-10 | кв.ТК-11 |  | 140,0 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 103 | кв.ТК-11 | кв.ТК-12 |  | 85,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 111 | кв.ТК-11 | кв.11-8.1 |  | 8,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 119 | кв.ТК-12 | кв.12-8а.1 |  | 8,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 127 | кв.ТК-5 | кв.ТК-17 |  | 16,0 | 0,13 | 0,13 | 2 |
| 135 | кв.6.1 | кв.6.2 |  | 35,0 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 147 | кв.6.4 | Славян.6 гараж ЦРБ |  | 10,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 167 | кв.ТК-10 | кв.ТК-21 |  | 35,0 | 0,13 | 0,13 | 2 |
| 169 | кв.ТК-21 | кв.21-4 |  | 16,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 185 | кв.ТК-23 | кв.ТК-24 |  | 90,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 187 | кв.ТК-25 | кв.24.1 |  | 7,0 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 189 | кв.ТК-24 | кв.ТК-26 |  | 15,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 191 | кв.ТК-23 | кв.ТК-25 |  | 26,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 193 | кв.ТК-26 | кв.26.1 |  | 22,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 195 | кв.26.2 | кв.ТК-23 |  | 13,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 201 | кв.ТК-26 | кв.ТК-27 |  | 45,0 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 203 | кв.ТК-27 | кв.27.1 |  | 14,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 207 | кв.ТК-27 | кв.27.2 |  | 70,0 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 209 | кв.ТК-24 | кв.ТК-28 |  | 32,0 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 219 | кв.ТК-29 | кв.29.2 |  | 35,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 223 | кв.ТК-30 | кв.30.1 |  | 7,5 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 233 | кв.ТК-31 | кв.31 |  | 56,0 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 237 | кв.ТК-31 | кв.ТК-32 |  | 76,0 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 239 | кв.ТК-32 | кв.ТК-33 |  | 45,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 241 | кв.ТК-33 | кв.33.1 |  | 12,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 243 | кв.ТК-33 | кв.33.2 |  | 81,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 255 | кв.34.3 | кв.34.4 |  | 26,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 257 | ПУ25 | Запад.4 |  | 1,0 | 0,03 | 0,07 | 2 |
| 263 | кв.ТК-34 | кв.34.1 |  | 3,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 265 | кв.ПУ25 | Запад.4-а |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 2 |
| 307 | УТ | кв.ТК-6 |  | 30,0 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 309 | УТ | см.пр. Слав.3 |  | 28,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 311 | см.пр. Слав.3 | ПУ32 |  | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 313 | УТ | см.пр. Слав.3-а |  | 50,0 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 327 | кв.ТК-27 | а0 |  | 83,0 | 0,07 | 0,07 | 2 |
|  | Подземная канальная |  |  | 1 921,0 | d ср.взв= | 0,102 | 2 Итог |
| 25 | кот.Квартальная | кв.0 |  | 11,0 | 0,21 | 0,21 | 4 |
| 27 | кв.0 | СО кварт. котельной |  | 5,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 29 | кв.0 | кв.1 |  | 15,0 | 0,21 | 0,21 | 4 |
| 31 | кв.1 | ПУ100 |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 33 | ПУ100 | кв.2 |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 45 | кв.13.2 | Славян.18 |  | 6,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 54 | кв.15-7.1 | ПУ40 |  | 1,0 | 0,04 | 0,07 | 4 |
| 56 | ПУ40 | кв.15-7.1 |  | 1,0 | 0,04 | 0,07 | 4 |
| 58 | кв.15-7.1 | Славян.7 |  | 1,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 63 | см. пр Слав.5 | ПУ40 |  | 5,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 65 | ПУ40 | Славян.5 |  | 1,0 | 0,04 | 0,07 | 4 |
| 67 | ПУ32 | Слав.3 |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 73 | кв.16-9.1 | ПУ50 |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 75 | ПУ50 | кв.16-9.2 |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 77 | кв.16-9.2 | Славян.9 ФОК |  | 1,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 81 | см.пр Слав.5-б | ПУ50 |  | 5,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 83 | ПУ32 | Слав.3а |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 85 | ПУ50 | Славян.5-б |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 104 | кв.9-3.1 | ПУ70 |  | 1,0 | 0,07 | 0,1 | 4 |
| 106 | кв.9-3.2 | Славян.3 шк |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 108 | ПУ70 | кв.9-3.2 |  | 1,0 | 0,07 | 0,1 | 4 |
| 113 | кв.11-8.1 | ПУ32 |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 115 | ПУ32 | кв.11-8.1 |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 117 | кв.11-8.1 | Запад. 8 |  | 1,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 121 | кв.12-8а.1 | ПУ50 |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 123 | ПУ50 | кв.12-8а.2 |  | 1,0 | 0,07 | 0,05 | 4 |
| 125 | кв.12-8а.2 | Запад.8-а |  | 1,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 129 | кв.17-6.1 | ПУ50 |  | 1,0 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| 131 | ПУ50 | кв.17-6.2 |  | 1,0 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| 133 | кв.17-6.2 | кв.6.1 |  | 4,0 | 0,13 | 0,13 | 4 |
| 136 | кв.6.2 | кв.6.3 |  | 16,0 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 139 | кв.6.3 | Славян. 6 |  | 10,0 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 141 | кв.6.3 | Славян.6 сминусовать переход |  | 32,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 143 | кв.6.3 | Славян.6 перех |  | 14,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 177 | кв.22.1 | ПУ40 |  | 1,0 | 0,04 | 0,05 | 4 |
| 179 | ПУ40 | кв.22.2 |  | 1,0 | 0,04 | 0,05 | 4 |
| 181 | кв.22.2 | Запад.6 |  | 1,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 197 | ПУ50 | Румянц.22 |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 199 | кв.26.1 | ПУ50 |  | 4,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 205 | кв.27.1 | ПУ32 |  | 8,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 215 | кв.29.1 | Гараж администрации |  | 12,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 221 | кв.29.2 | Дьяков.5-б |  | 6,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 225 | кв.30.1 | ПУ40 |  | 1,0 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 227 | ПУ40 | кв.30.2 |  | 1,0 | 0,04 | 0,07 | 4 |
| 229 | кв.30.2 | Дьяков.1-в |  | 1,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 235 | кв.31 | ПУ25 |  | 1,0 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 247 | кв.32.1 | ПУ40 |  | 1,0 | 0,04 | 0,08 | 4 |
| 249 | ПУ40 | кв.32.2 |  | 1,0 | 0,04 | 0,08 | 4 |
| 251 | кв.32.2 | Полев.5 жд |  | 1,0 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| 261 | кв.34.4 | ПУ25 |  | 5,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 269 | кв.34.3 | кв.ПУ25 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 273 | а0 | Румянц.20 адм |  | 6,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 275 | кв.6.1 | Славян.6 хоз.блок |  | 9,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 276 | кв.13.2 | Славян.14 отапл.3кв F=305.5м |  | 5,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 278 | кв.21-2 | Славян.2 |  | 5,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 280 | кв.21-4 | ПУ40 |  | 1,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 282 | кв.33.1 | Полев.1 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 284 | кв.33.2 | Полев.2 |  | 9,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 286 | кв.34.1 | кв.34.3 |  | 6,0 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 288 | кв.27.2 | Дьяков.2 |  | 2,0 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 290 | кв.24.1 | Румянц.22-а |  | 5,0 | 0,04 | 0,04 | 4 |
| 292 | кв.20 | Полев.4 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 294 | кв.19 | Полев.6 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 296 | кв.19 | Полев.8 вв2 |  | 3,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 298 | кв.18 | Полев.8 вв1 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 305 | кв.34.3 | Запад.4а |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 315 | см.пр. Слав.3-а | ПУ32 |  | 4,0 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 320 | ПУ40 | Славян.4 |  | 1,0 | 0,04 | 0,07 | 4 |
| 322 | ПУ32 | Дьяков.1 |  | 1,0 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 324 | ПУ25 | Дьяков.3-б |  | 1,0 | 0,03 | 0,03 | 4 |
|  | Подвальная или в помещении |  |  | 274,0 | d ср.взв= | 0,077 | 4 Итог |
|  |  |  | Общий итог | 3 469,9 | d ср.взв= | 0,092 |  |

| Характеристика тепловых сетей от котельной РТП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 83 | рТК-6 | рТК-7 | 43 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 89 | рТК-7 | рТК-7 | 42 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 117 | см. прокл. рТК-11 | рТК-14 | 42 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 245 | см. прокл. рек1 | см. прокл. рек2 | 7 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 247 | см. прокл. рек2 | рТК-12 | 81 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 251 | рУТ-2 | рУТ-3 | 60 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 253 | рУТ-2 | пТК-13 | 3 | 0,08 | 0,08 | 1 |
|  | Надземная |  | 278 | d ср взв= | 0,09709 | 1 Итог |
| 20 | кот.№2 РТП | р0 | 10 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 22 | р0 | сн РТП СО | 13 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 25 | р0 | рТК-1 | 7 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 27 | рТК-2 | рТК-3 | 65 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 29 | рТК-3 | см. прокл. Кольц.5 | 14 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 31 | см. прокл. Кольц.5 | Кольцевая 5 8кв | 12 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 33 | рТК-3 | рТК-4 | 24 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 35 | рТК-4 | см. прокл. Кольц.7 | 15 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 37 | см. прокл. Кольц.7 | Кольцевая 7 8кв | 6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 39 | рТК-4 | см. прокл. Кольц.9 | 130 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 41 | см. прокл. Кольц.9 | Кольцевая 9 общ. | 7 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 43 | рТК-3 | см.прокл.Парк.7 | 132 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 45 | см.прокл.Парк.7 | Парковая 7 8кв | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 47 | рТК-2 | рТК-5 | 85 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 49 | рТК-5 | Парк.2 | 12 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 51 | рТК-5 | рТК-6 | 86 | 0,13 | 0,13 | 2 |
| 53 | рТК-6 | Кольц.2а | 20 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 55 | рТК-6 | рТК-19 | 37 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 57 | рТК-19 | см. прокл. Парк.6 | 13 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 59 | см. прокл. Парк.6 | ПУ32 | 7 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 61 | рТК-19 | см. прокл. Кольц.2 | 14 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 63 | см. прокл. Кольц.2 | Кольц.2 8кв | 6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 65 | рТК-19 | рТК-20 | 44 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 67 | рТК-20 | рТК-21 | 80 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 69 | рТК-21 | см. прокл. Кольц.1 | 4 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 71 | см. прокл. Кольц.1 | ПУ32 | 5 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 73 | рТК-21 | Пролетар.11 2кв | 62 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 75 | рТК-20 | Кольц 8 маг | 84 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 77 | рТК-20 | рТК-22 | 59 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 79 | рТК-22 | Парк. 4 столовая | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 81 | рТК-22 | Парк.4 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 85 | рТК-7 | см. прокл. Парк.8 | 8 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 87 | см. прокл. Парк.8 | ПУ40 | 4 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 91 | рТК-8 | см. прокл. Парк.12 | 11 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 93 | см. прокл. Парк.12 | ПУ40 | 9,81 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 95 | рТК-8 | рТК-9 | 22 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 97 | рТК-9 | см. прокл. Парк.12а | 11 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 99 | см. прокл. Парк.12а | ПУ50 | 9 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 101 | рТК-9 | рТК-10 | 13 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 103 | рТК-10 | рТК-11 | 62 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 105 | рТК-11 | см. прокл. рек1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 107 | рТК-13 | см. прокл. Пролет.13 | 8 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 109 | см. прокл. Пролет.13 | ПУ40 | 3 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 110 | рТК-12 | рТК-13 | 53 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 115 | рТК-11 | см. прокл. рТК-11 | 37 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 119 | рТК-14 | см. прокл. Парк.14 | 13 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 121 | см. прокл. Парк.14 | ПУ40 | 19 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 123 | рТК-14 | рТК-15 | 51 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 125 | рТК-15 | рТК-15 | 34 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 127 | рТК-15 | Парк. 16 8кв | 8 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 129 | рТК-15 | рТК-16 | 59 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 131 | рТК-16 | см. прокл. Парк.18 | 14 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 133 | см. прокл. Парк.18 | Парк.18а 2кв | 8 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 135 | рТК-16 | см. прокл. Парк.16 | 7 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 137 | см. прокл. Парк.16 | Парк. 16а 2кв | 4 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 139 | рТК-14 | рТК-17 | 68 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 141 | рТК-17 | Парк. 20 2кв | 43 | 0,05 | 0,03 | 2 |
| 143 | рТК-17 | рТК-18 | 50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 145 | рТК-18 | Парк.24 2кв | 11 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 147 | рТК-18 | Парк.22 2кв | 49 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 159 | пТК-13 | Кольц.14а 8кв | 31 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 161 | пТК-13 | пТК-14 | 40 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 163 | пТК-13 | см. прокл. Кольц.14 | 74 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 165 | см. прокл. Кольц.14 | Кольц. 14 16кв | 17 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 167 | пТК-14 | Кольц.12 2кв | 35 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 199 | см. прокл. Кольц.10 | Кольц.10 2кв | 4 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 203 | пТК-2 | Молод.18 2кв | 11 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 205 | пТК-2 | пТК-3 | 41 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 207 | пТК-3 | Молод. 20 СО 1кв | 8 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 209 | пТК-3 | пТК-4 | 69 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 211 | пТК-4 | Молод.22 ПУ-54 к.2 | 9 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 213 | пТК-4 | пТК-5 | 73 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 215 | пТК-5 | см. прокл. Мол.24 к.1 | 20 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 219 | пТК-5 | d70/50 | 109 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 222 | рТК-1 | рТК-2 | 36 | 0,15 | 0,15 | 2 |
| 225 | рТК-1 | см пр | 90 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 227 | см пр | см.пр1 | 81 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 229 | см.пр1 | см пр2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 231 | см пр2 | пТК-12 | 147 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 232 | пТК-12 | рУТ-2 | 166 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 237 | пТК-12 | см. прокл. Кольц.10 | 29 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 239 | рУТ-3 | пТК-2 | 73 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 241 | рТК-7 | рТК-8 | 11 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 249 | d70/50 | см. прокл. Мол.24 к.3 | 50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
|  | Подземная канальная |  | 3 056,81 | d ср взв= | 0,08324 | 2 Итог |
| 217 | см. прокл. Мол.24 к.1 | Молод. 24 ПУ-54 к.1 | 13,5 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 221 | см. прокл. Мол.24 к.3 | Молод. 24 перспект к.3 сгорел | 5 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 254 | ПУ40 | Пролетар. 13 18кв | 1 | 0,04 | 0,08 | 4 |
| 256 | ПУ40 | Парковая 8 18кв | 1 | 0,04 | 0,08 | 4 |
| 258 | ПУ50 | Парк.12а 18кв | 7 | 0,05 | 0,07 | 4 |
| 260 | ПУ40 | Парк. 12 18кв | 1 | 0,04 | 0,08 | 4 |
| 262 | ПУ32 | Парк.6 | 1 | 0,03 | 0,08 | 4 |
| 264 | ПУ32 | Кольц. д/с№2 | 1 | 0,05 | 0,08 | 4 |
| 266 | ПУ40 | Парк. 14 18кв | 1 | 0,04 | 0,1 | 4 |
|  | Подвальная или в помещении |  | 31,5 | d ср взв= | 0,05667 | 4 Итог |
|  | Общий итог |  | 3 366,31 | d ср взв= | 0,08413 |  |

| Характеристика тепловых сетей от котельной База |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 20 | кот. База | 0 | 18 | 0,13 | 0,13 | 4 |
| 22 | 0 | Сад.пер 5-д | 8 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 24 | 0 | ТК-1 | 8,8 | 0,13 | 0,13 | 2 |
| 26 | ТК-1 | см.пр Сад.пер 5 | 42,5 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 28 | см.пр Сад.пер 5 | Сад.пер 5 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 30 | ТК-1 | ТК-11 | 42 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 32 | ТК-11 | см.пр Сад.пер 5-б | 25,6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 34 | 2 | Сад.пер 5-б | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 36 | ТК-11 | ТК-12 | 31,6 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 38 | ТК-12 | ТК-20 | 74,95 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 40 | ТК-20 | см.пр.Сад.пер. 3 | 25,4 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 42 | ТК-20 | см.пр.Сад.пер. 5-а | 5,09 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 44 | ТК-12 | ТК-21 | 31,2 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 46 | ТК-22 | см.пр.Сад.19 | 12 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 48 | см.пр.Сад.19 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 50 | ПУ-32 | Сад.19 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 52 | ТК-17 | ТК-18 | 24,5 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 54 | ТК-19 | см.пр.Сад.11 | 38,6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 56 | ТК-14 | см.пр.Сад.17 | 9,6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 58 | см.пр.Сад.17 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 60 | ПУ-32 | Сад.17 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 62 | см.пр.Сад.пер. 5-а | Сад.пер 5-а | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 64 | ТК-22 | ТК-23 | 38,4 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 66 | ТК-23 | Нов 2-а | 36,5 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 68 | ТК-23 | см.пр.Нов 2 | 21 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 70 | см.пр.Нов 2 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 72 | см.пр Сад.пер 5-б | 2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 74 | ПУ-32 | Нов 2 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 76 | ТК-12 | ТК-13 | 37,5 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 78 | ТК-13 | см.пр.Сад.24 | 5,5 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 80 | см.пр.Сад.24 | Сад.24 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 82 | ТК-13 | ТК-14 | 46,2 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 84 | ТК-14 | см.пр.Сад.22 | 8,5 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 86 | см.пр.Сад.22 | Сад.22 от 1кв | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 88 | ТК-14 | ТК-15 | 64,2 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 90 | ТК-15 | ТК-16 | 10,2 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 92 | ТК-16 | см.пр Юб.1 | 10 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 94 | см.пр Юб.1 | Юбил. 1 | 1 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 96 | ТК-16 | см.пр.1Сад.18-а | 30 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 98 | см.пр.2Сад.18-а | см.пр.3Сад.18-а | 10 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 100 | см.пр.Сад.18 | Сад.18 отапл 1кв | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 101 | см.пр.1Сад.18-а | см.пр.2Сад.18-а | 6,9 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 103 | см.пр.3Сад.18-а | см.пр.Сад.18 | 39,2 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 106 | см.пр.2Сад.18-а | ПУ-25 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 108 | см.пр.Сад.пер. 3 | Сад.пер. 3 перспект | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 110 | ПУ-25 | Сад.18-а | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 112 | см.пр Зел.3 | Зел. 3 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 114 | ТК-15 | ТК-17 | 26,5 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 116 | см.пр.Сад.15 | Сад.15 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 118 | ТК-1 | см.пр маг | 73 | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 120 | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 122 | ТК-3 | см.пр Зел.2 | 6 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| 124 | см.пр Зел.2 | Зел.2 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 126 | ТК-3 | ТК-4 | 23 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 128 | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 130 | ТК-5 | см.пр Зел.4 | 6,9 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 132 | см.пр Зел.4 | Зел. 4 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 134 | ТК-4 | ТК-6 | 15 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 136 | ТК-6 | ТК-9 | 28 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 138 | ТК-9 | см.пр Зел.3 | 4,6 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 140 | ТК-9 | см.пр к Зел 5 | 57,2 | 0,07 | 0,07 | 1 |
| 142 | см.пр Зел.5 | ПУ | 1 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 144 | ПУ | Зел. 5 | 1 | 0,03 | 0,07 | 4 |
| 146 | см.пр Сосн.17 | Сосн.17 | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 148 | ТК-6 | ТК-7 | 112 | 0,07 | 0,07 | 1 |
| 150 | ТК-7 | Сосн.19 | 26,71 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 152 | ТК-7 | см.пр Сосн.17 | 16,83 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| 154 | ТК-7 | ТК-8 | 39 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 156 | ТК-8 | ТК-9 | 68,8 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 158 | ТК-8 | Сосн. 8 | 34,8 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 163 | ТК-2 | см.пр Зел.2-а | 6 | 0,03 | 0,03 | 2 |
| 164 | см.пр Зел.2-а | Зел. 2-а перспект | 1 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 185 | ТК-17 | см.пр.Сад.15 | 12 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 188 | см.пр.Сад.11 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 189 | ПУ-32 | Сад.11 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 190 | 2 | Сад.пер 5-в | 20 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 203 | ТК-18 | ТК-19 | 87,3 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 206 | ТК-18 | Кооп.1-а маг | 15 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 207 | ТК-21 | ТК-22 | 33 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 210 | ТК-21 | Сад.21 | 5,19 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 211 | см.пр маг | ТК-2 | 50 | 0,08 | 0,08 | 1 |
| 213 | см.пр к Зел 5 | см.пр Зел.5 | 22,6 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 215 | ТК-9 | Сосн.21 | 42,29 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 218 | ТК-9 | Сосн.10 перспект | 11,02 | 0,03 | 0,03 | 2 |
|  | Итого |  | 1 690,7 | d ср взв= | 0,0645208 |  |

| Характеристика тепловых сетей от котельной ЭТУС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 21 | 7 | Мира,3 ж/д 2кв ТП-1 | 3 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 23 | 7 | 8 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 25 | 9 | Мира, 5 ж/д 2кв ТП-1 | 3,13 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 27 | 9 | 10 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 29 | 11 | Мира, 7 ТП-1 Хартуков | 3,23 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 31 | 11 | 12 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 33 | 12 | Мира, 7 ТП-2 | 3 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 35 | 12 | 13 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 44 | 26 | Д/с корп.1 | 4,66 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 48 | 23 | 25 | 3 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 50 | 23 | Д/с корп.3 | 12,22 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 59 | 24 | Гостиница | 77 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 89 | 13 | 13а | 10,1 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 91 | 13 | 14,1 | 108 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 92 | 23 | 24 | 47,5 | 0,07 | 0,07 | 1 |
| 97 | 1 | 30 | 52 | 0,13 | 0,13 | 1 |
| 103 | 22 | Мира,8 ж/д 2кв | 3 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 105 | 6 | 7 | 12,5 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 107 | 8 | 9 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 110 | 8 | Мира,3 ж/д 2кв ТП-2 | 3 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 111 | 10 | 11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 114 | 10 | Мира, 5 ж/д 2кв ТП-2 | 3 | 0,03 | 0,03 | 1 |
| 115 | 25 | Д/с корп.2 | 4 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 122 | 25 | 26 | 100 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 123 | Смена d 100¦/80 | 23 | 35 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 126 | 22 | 28 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 128 | 28 | Почта | 10 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 130 | 28 | Сельсовет | 50 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 133 | 30 | Смена d 100¦/80 | 52 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 148 | 14,1 | Связистов, 5 ж/д 2 кв | 5 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 153 | 13а | Мира, 9 ж/д 2кв | 2 | 0,04 | 0,04 | 1 |
| 156 | 13а | Мира, 9 ж/д кв. 1 | 2 | 0,04 | 0,04 | 1 |
|  | Надземная |  | 733,34 | d ср взв= | 0,06134 | 1 Итог |
| 13 | 2 | 3 | 16 | 0,13 | 0,13 | 2 |
| 17 | 3 | 5 | 22 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 0,07 | 0,07 | 2 |
| 52 | 5 | 22 | 31,5 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 70 | 17 | 18 | 9 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 72 | 15 | 16 | 23 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 76 | 14 | 15 | 10 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 78 | 14 | Связистов, 10 ж/д 2 кв | 12 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 80 | 14,1 | 14 | 54 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 82 | 16 | 21 | 26 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 84 | 21 | Связистов, 12 ж/д 2кв | 5 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 86 | 21 | Связистов, 14 ж/д 2кв | 10 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 95 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 99 | 16 | 17 | 30,5 | 0,04 | 0,04 | 2 |
| 102 | 17 | КДМ | 14,57 | 0,04 | 0,04 | 2 |
|  | Подземная канальная |  | 276,57 | d ср взв= | 0,04976 | 2 Итог |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 7 | 2 | Гараж ЭТУС 1 | 3 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 9 | 2 | Гараж ЭТУС 2 дизельная | 3 | 0,03 | 0,03 | 4 |
| 11 | 2 | Котельная ЭТУС | 2 | 0,02 | 0,02 | 4 |
| 15 | 4 | ЭТУС ветка 1 (1-2 эт правое кр | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 4 |
| 57 | 24 | 29 | 32,5 | 0,08 | 0,08 | 4 |
| 131 | 29 | РДК | 13 | 0,07 | 0,07 | 4 |
| 158 | 4 | ЭТУС ветка 2 (1эт лев. крыло) | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 160 | 4 | ЭТУС ветка 3 (2эт лев. крыло) | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 4 |
| 162 | 4 | ЭТУС ветка 4 (3 эт черд. склад | 3 | 0,03 | 0,03 | 4 |
|  | Подвальная или в помещении |  | 60 | d ср взв= | 0,06808 | 4 Итог |
|  | Общий итог |  | 1069,91 | d ср взв= | 0,05873 |  |

| Характеристика теплотрассы от котельной Ногинская |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции (справочно) |
| 59 | 100 | надземная | до 1989 | минвата |
| 64 | 50 | надземная | до 1989 | минвата |
| 68 | 100 | надземная | до 1989 | минвата |
| 5 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 5 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 100 | надземная | до 1989 | минвата |
| 7 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 20 | 100 | надземная | до 1989 | минвата |
| 5 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 5 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 62 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 170 | 150 | подземная | до 1989 | минвата |
| 30 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 30 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 75 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 20 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 36 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 30 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 60 | 150 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 24 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 26 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 8 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 9 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 8 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 80 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 11 | 40 | подземная | до 1989 | минвата |
| 130 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 11 | 40 | подземная | до 1989 | минвата |
| 64 | 150 | подземная | до 1989 | минвата |
| 170 | 80 | подземная | до 1989 | минвата |
| 33 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 34 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 14 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 28 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 20 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 26 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 18 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 32 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 20 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 20 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 70 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 21 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 46 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 24 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 46 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 26 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 28 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 22 | 100 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| 2187 |  |  |  |  |

| Характеристика теплотрассы от котельной ДРСУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции (справочно) |
| 100 | 4 | надземная | до 1989 | минвата |
| 100 | 168 | надземная | до 1989 | минвата |
| 80 | 80 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 4,5 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 4,5 | подземная | до 1989 | минвата |
| 100 | 17 | надземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 2 | надземная | до 1989 | минвата |
| 80 | 8 | надземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 24 | надземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 14 | надземная | до 1989 | минвата |
| 80 | 103 | надземная | до 1989 | минвата |
| 50 | 10 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 8 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 13 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 2 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 26 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 40 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 14 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 12 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 57 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 45 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 19 | надземная | до 1989 | минвата |
| 32 | 3 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 50 | надземная | до 1989 | минвата |
| 32 | 3 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 34 | надземная | до 1989 | минвата |
| 32 | 3 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 46 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 81 | надземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 38,5 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 2 | надземная | до 1989 | минвата |
| 25 | 39 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 10 | надземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 93 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 12 | подземная | до 1989 | минвата |
| 40 | 10 | подземная | до 1989 | минвата |
| 1726 |  |  |  |  |

| Характеристика тепловых сетей от котельной Лесхоз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки |
| 24 | 0 лх | ТК-4 | 17 | 0,1 | 0,1 | 1 |
|  | Надземная |  | 17 | d ср взв= | 0,1 |  |
| 28 | 0 лх | ТК-1 | 7,4 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 30 | ТК-1 | ТК-5 | 45 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 32 | ТК-5 | Запад.9-а ПХС | 1 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 34 | ТК-5 | ТК-6 | 38,6 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 36 | ТК-6 | Запад.9-а адм.зд | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 38 | ТК-6 | ТК-7 | 52,5 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 40 | ТК-7 | Запад.11 откл 1кв | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 42 | ТК-7 | ТК-8 | 50,33 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 44 | ТК-8 | Зпадн.13 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 46 | ТК-8 | ТК-9 | 36,6 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 48 | ТК-9 | запад.17-а Гараж | 11 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 50 | ТК-10 | см.пр. Запад.19 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 58 | ТК-10 | ТК-11 | 48,4 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 60 | ТК-11 | см.пр.Запад.21 | 12,4 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 68 | ТК-11 | ТК-12 | 39,5 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 70 | ТК-12 | Запад.23 | 17,6 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 72 | ТК-1 | ТК-2 | 69 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 74 | ТК-1 | см.пр Сосн. 35 | 52 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 78 | ТК-2 | см.пр. Запад.21 | 11 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 82 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 84 | ТК-3 | см.пр. Запад.27-а | 27,3 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 88 | ТК-3 | см.пр. Запад.23-а | 24,4 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 91 | ТК-4 | см.пр гараж | 8 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| 95 | ТК-9 | ТК-10 | 14 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 98 | ТК-9 | Зпадн.17 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 |
|  | Подземная канальная |  | 636,03 | d ср взв= | 0,082422 |  |
| 20 | Лесхоз | 0 лх | 12 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 22 | 0 лх | СО кот Лесхоза | 5 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 26 | см.пр гараж | Гараж Лесхоза | 6,61 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 52 | см.пр. Запад.19 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 54 | ПУ-32 | Запад.19 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 62 | см.пр.Запад.21 | ПУ | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 64 | ПУ | Запад.21 | 1 | 0,03 | 0,05 | 4 |
| 76 | см.пр Сосн. 35 | Сосн.35 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 80 | см.пр. Запад.21 | Запад.21 | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 86 | см.пр. Запад.27-а | Запад.27-а | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
| 90 | см.пр. Запад.23-а | Запад.23-а | 1 | 0,05 | 0,05 | 4 |
|  | Подвальная или в помещении |  | 31,61 | d ср взв= | 0,067716 |  |
|  | Общий итог |  | 684,64 | d ср взв= | 0,08218 |  |

| Наименование котельной | Характеристика теплотрассы от котельных ОШ, СЦК, ЦБС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции (справочно) |
| Двиницкая ОШ | 104 | 80 | подземная | до 1989 | минвата |
| Итого: | 104 |  |  |  |  |
| Коробицынская ОШ | 40 | 80 | подземная | до 1989 | минвата |
| Итого: | 40 |  |  |  |  |
| Гремячинская ОШ | 30 | 65 | надземная | до 1989 | минвата |
| Итого: | 30 |  |  |  |  |
| Гремячинский СЦК | 108 | 50 | подземная | до 1989 | минвата |
| Итого: | 108 |  |  |  |  |
| Сямженская ЦБС | 160 | 80 | подземная | до 1989 | минвата |
|  | 98 | 65 | подземная | до 1989 | минвата |
| Итого: | 258 |  |  |  |  |
| Итого: | 540 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 72-61 0С

| Температура наружного воздуха, 0С | Относительная нагрузка | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в систему отопления, 0С | Температура из системы отопления, 0С | Темпера-турный перепад, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 1,000 | 72 | 72 | 61 | 11 |
| -30 | 0,961 | 70 | 70 | 60 | 10 |
| -28 | 0,922 | 68 | 68 | 58 | 10 |
| -26 | 0,882 | 66 | 66 | 55 | 11 |
| -24 | 0,843 | 64 | 64 | 55 | 9 |
| -22 | 0,804 | 62 | 62 | 54 | 8 |
| -20 | 0,765 | 60 | 60 | 52 | 8 |
| -18 | 0,725 | 58 | 58 | 50 | 8 |
| -16 | 0,686 | 56 | 56 | 49 | 7 |
| -14 | 0,647 | 54 | 54 | 47 | 7 |
| -12 | 0,608 | 52 | 52 | 45 | 7 |
| -10 | 0,569 | 50 | 50 | 44 | 6 |
| -8 | 0,529 | 48 | 48 | 42 | 6 |
| -6 | 0,490 | 46 | 46 | 41 | 5 |
| -4 | 0,451 | 44 | 44 | 39 | 5 |
| -2 | 0,412 | 43 | 43 | 37 | 6 |
| 0 | 0,373 | 42 | 42 | 36 | 6 |
| 2 | 0,333 | 40 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | 0,294 | 38 | 38 | 36 | 2 |
| 6 | 0,255 | 36 | 36 | 34 | 2 |
| 8 | 0,216 | 34 | 34 | 32 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты гидравлического расчета тепловых сетей

Приложение 4.1.  Гидравлический расчет сетей от котельной «Квартальная»

Таблица 4.1. Потери напора в тепловой сети от котельной Квартальная

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp под. тp-да, м | Внутренний диаметр обр. тр-да, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | кот.Квартальная | кв.0 | 11 | 0,207 | 0,207 | 100,0892 | 0,251 | 6,596 | 0,847 |
| 27 | кв.0 | СО кварт. котельной | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,8687 | 0,008 | 0,874 | 0,126 |
| 29 | кв.0 | кв.1 | 15 | 0,207 | 0,207 | 99,2205 | 0,29 | 6,482 | 0,84 |
| 31 | кв.1 | ПУ100 | 1 | 0,1 | 0,1 | 99,2205 | 7,054 | 294,886 | 3,599 |
| 33 | ПУ100 | кв.2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 99,2205 | 0,617 | 294,886 | 3,599 |
| 35 | кв.2 | кв.ТК-1 | 8 | 0,207 | 0,207 | 99,2205 | 0,157 | 6,482 | 0,84 |
| 37 | кв.ТК-1 | кв.ТК-2 | 8 | 0,207 | 0,207 | 99,2205 | 0,175 | 6,482 | 0,84 |
| 39 | кв.ТК-2 | кв.ТК-13 | 52 | 0,05 | 0,05 | 2,9521 | 0,555 | 9,979 | 0,428 |
| 41 | кв.ТК-13 | кв.13.2 | 19 | 0,05 | 0,05 | 1,65 | 0,071 | 3,13 | 0,239 |
| 43 | кв.ТК-13 | кв.13.2 | 108 | 0,05 | 0,05 | 1,3021 | 0,219 | 1,954 | 0,189 |
| 45 | кв.13.2 | Славян.18 | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,3021 | 0,032 | 1,954 | 0,189 |
| 47 | кв.ТК-2 | кв.ТК-3 | 8 | 0,207 | 0,207 | 96,2684 | 0,181 | 6,102 | 0,815 |
| 49 | кв.ТК-3 | кв.ТК-14 | 16 | 0,207 | 0,207 | 3,9324 | 0 | 0,011 | 0,033 |
| 51 | кв.ТК-14 | кв.ТК-15 | 39 | 0,15 | 0,15 | 3,9324 | 0,002 | 0,057 | 0,063 |
| 53 | кв.ТК-15 | кв.15-7.1 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3,9324 | 0,029 | 3,271 | 0,3 |
| 54 | кв.15-7.1 | ПУ40 | 1 | 0,04 | 0,069 | 3,9324 | 0,472 | 56,985 | 0,892 |
| 56 | ПУ40 | кв.15-7.1 | 1 | 0,04 | 0,069 | 3,9324 | 0,077 | 56,985 | 0,892 |
| 58 | кв.15-7.1 | Славян.7 | 1 | 0,069 | 0,069 | 3,9324 | 0,014 | 3,271 | 0,3 |
| 61 | кв.ТК-3 | см. пр Слав.5 | 24,5 | 0,069 | 0,069 | 5,4024 | 0,193 | 6,162 | 0,412 |
| 63 | см. пр Слав.5 | ПУ40 | 5 | 0,069 | 0,069 | 5,4024 | 0,035 | 6,162 | 0,412 |
| 65 | ПУ40 | Славян.5 | 1 | 0,04 | 0,069 | 5,4024 | 1,002 | 107,482 | 1,225 |
| 67 | ПУ32 | Слав.3 | 1 | 0,033 | 0,05 | 3,6254 | 0,314 | 132,888 | 1,208 |
| 69 | кв.ТК-3 | кв.ТК-16 | 76 | 0,1 | 0,1 | 7,6634 | 0,154 | 1,772 | 0,278 |
| 71 | кв.ТК-16 | кв.16-9.1 | 146 | 0,069 | 0,069 | 3,9386 | 0,514 | 3,282 | 0,3 |
| 73 | кв.16-9.1 | ПУ50 | 1 | 0,05 | 0,069 | 3,9386 | 0,188 | 17,74 | 0,571 |
| 75 | ПУ50 | кв.16-9.2 | 1 | 0,05 | 0,069 | 3,9386 | 0,026 | 17,74 | 0,571 |
| 77 | кв.16-9.2 | Славян.9 ФОК | 1 | 0,069 | 0,069 | 3,9386 | 0,01 | 3,282 | 0,3 |
| 79 | кв.ТК-16 | см.пр Слав.5-б | 41 | 0,069 | 0,069 | 3,7248 | 0,14 | 2,936 | 0,284 |
| 81 | см.пр Слав.5-б | ПУ50 | 5 | 0,069 | 0,069 | 3,7248 | 0,017 | 2,936 | 0,284 |
| 83 | ПУ32 | Слав.3а | 1 | 0,033 | 0,05 | 2,939 | 0,111 | 87,369 | 0,979 |
| 85 | ПУ50 | Славян.5-б | 1 | 0,05 | 0,069 | 3,7248 | 0,19 | 15,87 | 0,54 |
| 87 | кв.ТК-3 | кв.ТК-4 | 40 | 0,207 | 0,207 | 79,2701 | 0,295 | 4,14 | 0,671 |
| 89 | кв.ТК-4 | кв.ТК-5 | 90 | 0,207 | 0,207 | 79,2701 | 0,514 | 4,14 | 0,671 |
| 91 | кв.ТК-5 | УТ | 10 | 0,15 | 0,15 | 67,2564 | 0,413 | 16,146 | 1,084 |
| 93 | кв.ТК-6 | кв.ТК-7 | 36 | 0,15 | 0,15 | 60,6921 | 0,607 | 13,151 | 0,978 |
| 95 | кв.ТК-7 | кв.ТК-9 | 75 | 0,15 | 0,15 | 60,6921 | 1,238 | 13,151 | 0,978 |
| 97 | кв.ТК-9 | кв.ТК-10 | 26 | 0,15 | 0,15 | 52,454 | 0,444 | 9,826 | 0,846 |
| 99 | кв.ТК-9 | кв.9-3.1 | 110 | 0,15 | 0,15 | 8,2381 | 0,031 | 0,246 | 0,133 |
| 101 | кв.ТК-10 | кв.ТК-11 | 140 | 0,1 | 0,1 | 8,7767 | 0,362 | 2,322 | 0,318 |
| 103 | кв.ТК-11 | кв.ТК-12 | 85 | 0,069 | 0,069 | 6,5107 | 0,825 | 8,942 | 0,496 |
| 104 | кв.9-3.1 | ПУ70 | 1 | 0,069 | 0,1 | 8,2381 | 0,22 | 14,302 | 0,628 |
| 106 | кв.9-3.2 | Славян.3 шк | 1 | 0,1 | 0,1 | 8,2381 | 0,011 | 2,047 | 0,299 |
| 108 | ПУ70 | кв.9-3.2 | 1 | 0,069 | 0,1 | 8,2381 | 0,024 | 14,302 | 0,628 |
| 111 | кв.ТК-11 | кв.11-8.1 | 8 | 0,069 | 0,069 | 2,266 | 0,013 | 1,092 | 0,173 |
| 113 | кв.11-8.1 | ПУ32 | 1 | 0,033 | 0,05 | 2,266 | 0,349 | 51,971 | 0,755 |
| 115 | ПУ32 | кв.11-8.1 | 1 | 0,033 | 0,05 | 2,266 | 0,066 | 51,971 | 0,755 |
| 117 | кв.11-8.1 | Запад. 8 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,266 | 0,014 | 5,888 | 0,329 |
| 119 | кв.ТК-12 | кв.12-8а.1 | 8 | 0,069 | 0,069 | 6,5107 | 0,096 | 8,942 | 0,496 |
| 121 | кв.12-8а.1 | ПУ50 | 1 | 0,05 | 0,069 | 6,5107 | 0,514 | 48,402 | 0,945 |
| 123 | ПУ50 | кв.12-8а.2 | 1 | 0,069 | 0,05 | 6,5107 | 0,015 | 8,942 | 0,496 |
| 125 | кв.12-8а.2 | Запад.8-а | 1 | 0,069 | 0,069 | 6,5107 | 0,04 | 8,942 | 0,496 |
| 127 | кв.ТК-5 | кв.ТК-17 | 16 | 0,125 | 0,125 | 12,0137 | 0,044 | 1,349 | 0,279 |
| 129 | кв.17-6.1 | ПУ50 | 1 | 0,082 | 0,082 | 9,1498 | 0,134 | 7,135 | 0,494 |
| 131 | ПУ50 | кв.17-6.2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 9,1498 | 0,013 | 7,135 | 0,494 |
| 133 | кв.17-6.2 | кв.6.1 | 4 | 0,125 | 0,125 | 9,1498 | 0,015 | 0,785 | 0,212 |
| 135 | кв.6.1 | кв.6.2 | 35 | 0,1 | 0,1 | 5,1174 | 0,036 | 0,793 | 0,186 |
| 136 | кв.6.2 | кв.6.3 | 16 | 0,1 | 0,1 | 5,1174 | 0,024 | 0,793 | 0,186 |
| 139 | кв.6.3 | Славян. 6 | 10 | 0,1 | 0,1 | 1,1166 | 0,001 | 0,039 | 0,041 |
| 141 | кв.6.3 | Славян.6 сминусовать переход | 32 | 0,068 | 0,068 | 3,4148 | 0,108 | 2,666 | 0,268 |
| 143 | кв.6.3 | Славян.6 перех | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,586 | 0,007 | 0,401 | 0,085 |
| 145 | кв.6.1 | кв.6.4 | 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4689 | 0,021 | 0,258 | 0,068 |
| 147 | кв.6.4 | Славян.6 гараж ЦРБ | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,4689 | 0,005 | 0,258 | 0,068 |
| 148 | кв.ТК-17 | кв.17-6.1 | 45 | 0,125 | 0,125 | 9,1498 | 0,049 | 0,785 | 0,212 |
| 151 | кв.ТК-17 | кв.17-1 | 22 | 0,125 | 0,125 | 2,8639 | 0,002 | 0,079 | 0,066 |
| 153 | кв.ТК-18 | кв.18 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,6749 | 0,004 | 0,53 | 0,098 |
| 155 | кв.ТК-18 | кв.ТК-13 | 24 | 0,05 | 0,05 | 2,189 | 0,152 | 5,497 | 0,318 |
| 157 | кв.ТК-13 | кв.19 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,3374 | 0,001 | 0,135 | 0,049 |
| 159 | кв.ТК-13 | кв.ТК-19 | 32 | 0,05 | 0,05 | 1,8516 | 0,145 | 3,938 | 0,269 |
| 161 | кв.ТК-19 | кв.19 | 8,8 | 0,05 | 0,05 | 0,9307 | 0,012 | 1,003 | 0,135 |
| 163 | кв.ТК-19 | кв.ТК-20 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,9209 | 0,042 | 0,982 | 0,134 |
| 165 | кв.ТК-20 | кв.20 | 8,6 | 0,05 | 0,05 | 0,9209 | 0,01 | 0,982 | 0,134 |
| 167 | кв.ТК-10 | кв.ТК-21 | 35 | 0,125 | 0,125 | 43,6773 | 0,968 | 17,736 | 1,014 |
| 169 | кв.ТК-21 | кв.21-4 | 16 | 0,069 | 0,069 | 3,7464 | 0,066 | 2,97 | 0,285 |
| 171 | кв.ТК-21 | кв.21-2 | 17 | 0,05 | 0,05 | 2,4688 | 0,138 | 6,986 | 0,358 |
| 173 | кв.ТК-21 | кв.ТК-22 | 95 | 0,125 | 0,125 | 37,4621 | 1,496 | 13,053 | 0,87 |
| 175 | кв.ТК-22 | кв.22.1 | 84 | 0,05 | 0,05 | 2,8336 | 0,838 | 9,196 | 0,411 |
| 177 | кв.22.1 | ПУ40 | 1 | 0,04 | 0,05 | 2,8336 | 0,245 | 29,616 | 0,642 |
| 179 | ПУ40 | кв.22.2 | 1 | 0,04 | 0,05 | 2,8336 | 0,04 | 29,616 | 0,642 |
| 181 | кв.22.2 | Запад.6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,8336 | 0,114 | 9,196 | 0,411 |
| 183 | кв.ТК-22 | кв.26.2 | 55 | 0,125 | 0,125 | 34,6286 | 0,784 | 11,155 | 0,804 |
| 185 | кв.ТК-23 | кв.ТК-24 | 90 | 0,15 | 0,15 | 28,3901 | 0,32 | 2,885 | 0,458 |
| 187 | кв.ТК-25 | кв.24.1 | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,8302 | 0,025 | 2,563 | 0,188 |
| 189 | кв.ТК-24 | кв.ТК-26 | 15 | 0,15 | 0,15 | 17,408 | 0,026 | 1,088 | 0,281 |
| 191 | кв.ТК-23 | кв.ТК-25 | 26 | 0,15 | 0,15 | 6,2385 | 0,005 | 0,142 | 0,101 |
| 193 | кв.ТК-26 | кв.26.1 | 22 | 0,15 | 0,15 | 9,4141 | 0,013 | 0,32 | 0,152 |
| 195 | кв.26.2 | кв.ТК-23 | 13 | 0,15 | 0,15 | 34,6286 | 0,063 | 4,288 | 0,558 |
| 197 | ПУ50 | Румянц.22 | 1 | 0,05 | 0,069 | 9,4141 | 0,147 | 101,124 | 1,366 |
| 199 | кв.26.1 | ПУ50 | 4 | 0,069 | 0,069 | 9,4141 | 0,394 | 18,669 | 0,717 |
| 201 | кв.ТК-26 | кв.ТК-27 | 45 | 0,082 | 0,082 | 7,9939 | 0,299 | 5,45 | 0,431 |
| 203 | кв.ТК-27 | кв.27.1 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,6583 | 0,057 | 3,161 | 0,241 |
| 205 | кв.27.1 | ПУ32 | 8 | 0,05 | 0,05 | 1,6583 | 0,03 | 3,161 | 0,241 |
| 207 | кв.ТК-27 | кв.27.2 | 70 | 0,027 | 0,027 | 0,4739 | 0,475 | 6,561 | 0,236 |
| 209 | кв.ТК-24 | кв.ТК-28 | 32 | 0,1 | 0,1 | 10,9821 | 0,152 | 3,63 | 0,398 |
| 211 | кв.ТК-28 | кв.ТК-29 | 25 | 0,1 | 0,1 | 10,9821 | 0,126 | 3,63 | 0,398 |
| 213 | кв.ТК-29 | кв.29.1 | 68 | 0,05 | 0,05 | 0,8111 | 0,055 | 0,763 | 0,118 |
| 215 | кв.29.1 | Гараж администрации | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,8111 | 0,017 | 0,763 | 0,118 |
| 217 | кв.ТК-29 | кв.ТК-30 | 23 | 0,082 | 0,082 | 9,7606 | 0,26 | 8,118 | 0,527 |
| 219 | кв.ТК-29 | кв.29.2 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,4103 | 0,008 | 0,199 | 0,06 |
| 221 | кв.29.2 | Дьяков.5-б | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,4103 | 0,003 | 0,199 | 0,06 |
| 223 | кв.ТК-30 | кв.30.1 | 7,5 | 0,069 | 0,069 | 4,0794 | 0,048 | 3,519 | 0,311 |
| 225 | кв.30.1 | ПУ40 | 1 | 0,05 | 0,069 | 4,0794 | 0,202 | 19,028 | 0,592 |
| 227 | ПУ40 | кв.30.2 | 1 | 0,04 | 0,069 | 4,0794 | 0,083 | 61,319 | 0,925 |
| 229 | кв.30.2 | Дьяков.1-в | 1 | 0,069 | 0,069 | 4,0794 | 0,064 | 3,519 | 0,311 |
| 231 | кв.ТК-30 | кв.ТК-31 | 64 | 0,082 | 0,082 | 5,6813 | 0,201 | 2,758 | 0,306 |
| 233 | кв.ТК-31 | кв.31 | 56 | 0,033 | 0,033 | 0,7273 | 0,315 | 5,386 | 0,242 |
| 235 | кв.31 | ПУ25 | 1 | 0,033 | 0,033 | 0,7273 | 0,01 | 5,386 | 0,242 |
| 237 | кв.ТК-31 | кв.ТК-32 | 76 | 0,1 | 0,1 | 4,954 | 0,065 | 0,744 | 0,18 |
| 239 | кв.ТК-32 | кв.ТК-33 | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,2884 | 0,095 | 1,913 | 0,187 |
| 241 | кв.ТК-33 | кв.33.1 | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,4892 | 0,004 | 0,281 | 0,071 |
| 243 | кв.ТК-33 | кв.33.2 | 81 | 0,05 | 0,05 | 0,7992 | 0,064 | 0,741 | 0,116 |
| 245 | кв.ТК-32 | кв.32.1 | 59 | 0,082 | 0,082 | 3,6656 | 0,082 | 1,153 | 0,198 |
| 247 | кв.32.1 | ПУ40 | 1 | 0,04 | 0,082 | 3,6656 | 0,41 | 49,524 | 0,831 |
| 249 | ПУ40 | кв.32.2 | 1 | 0,04 | 0,082 | 3,6656 | 0,067 | 49,524 | 0,831 |
| 251 | кв.32.2 | Полев.5 жд | 1 | 0,082 | 0,082 | 3,6656 | 0,025 | 1,153 | 0,198 |
| 253 | кв.ТК-25 | кв.ТК-34 | 135 | 0,069 | 0,069 | 5,4083 | 0,895 | 6,175 | 0,412 |
| 255 | кв.34.3 | кв.34.4 | 26 | 0,069 | 0,069 | 3,2604 | 0,076 | 2,252 | 0,248 |
| 257 | ПУ25 | Запад.4 | 1 | 0,027 | 0,069 | 3,2604 | 1,681 | 308,077 | 1,622 |
| 261 | кв.34.4 | ПУ25 | 5 | 0,069 | 0,069 | 3,2604 | 0,047 | 2,252 | 0,248 |
| 263 | кв.ТК-34 | кв.34.1 | 3 | 0,069 | 0,069 | 5,4083 | 0,056 | 6,175 | 0,412 |
| 265 | кв.ПУ25 | Запад.4-а | 1 | 0,027 | 0,05 | 1,0038 | 0,159 | 29,293 | 0,5 |
| 269 | кв.34.3 | кв.ПУ25 | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,0038 | 0,007 | 1,165 | 0,146 |
| 271 | кот. встр. Администрации | а0 | 15 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |
| 273 | а0 | Румянц.20 адм | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,8617 | 0,053 | 7,251 | 0,447 |
| 275 | кв.6.1 | Славян.6 хоз.блок | 9 | 0,069 | 0,069 | 3,5635 | 0,033 | 2,688 | 0,272 |
| 276 | кв.13.2 | Славян.14 отапл.3кв F=305.5м | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,65 | 0,051 | 3,13 | 0,239 |
| 278 | кв.21-2 | Славян.2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,4688 | 0,108 | 6,986 | 0,358 |
| 280 | кв.21-4 | ПУ40 | 1 | 0,069 | 0,069 | 3,7464 | 0,05 | 2,97 | 0,285 |
| 282 | кв.33.1 | Полев.1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,4892 | 0,004 | 0,281 | 0,071 |
| 284 | кв.33.2 | Полев.2 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,7992 | 0,014 | 0,741 | 0,116 |
| 286 | кв.34.1 | кв.34.3 | 6 | 0,069 | 0,069 | 5,4083 | 0,062 | 6,175 | 0,412 |
| 288 | кв.27.2 | Дьяков.2 | 2 | 0,027 | 0,027 | 0,4739 | 0,045 | 6,561 | 0,236 |
| 290 | кв.24.1 | Румянц.22-а | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,8302 | 0,034 | 2,563 | 0,188 |
| 292 | кв.20 | Полев.4 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,9209 | 0,005 | 0,982 | 0,134 |
| 294 | кв.19 | Полев.6 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,9307 | 0,005 | 1,003 | 0,135 |
| 296 | кв.19 | Полев.8 вв2 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,3374 | 0,001 | 0,135 | 0,049 |
| 298 | кв.18 | Полев.8 вв1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,6749 | 0,003 | 0,53 | 0,098 |
| 300 | кв.17-1 | кв.17-2 | 50,5 | 0,125 | 0,125 | 2,8639 | 0,005 | 0,079 | 0,066 |
| 302 | кв.17-2 | кв.ТК-18 | 96 | 0,069 | 0,069 | 2,8639 | 0,177 | 1,74 | 0,218 |
| 305 | кв.34.3 | Запад.4а | 4 | 0,05 | 0,05 | 1,1441 | 0,009 | 1,511 | 0,166 |
| 307 | УТ | кв.ТК-6 | 30 | 0,15 | 0,15 | 60,6921 | 0,513 | 13,151 | 0,978 |
| 309 | УТ | см.пр. Слав.3 | 28 | 0,05 | 0,05 | 3,6254 | 0,462 | 15,035 | 0,526 |
| 311 | см.пр. Слав.3 | ПУ32 | 2 | 0,05 | 0,05 | 3,6254 | 0,058 | 15,035 | 0,526 |
| 313 | УТ | см.пр. Слав.3-а | 50 | 0,05 | 0,05 | 2,939 | 0,522 | 9,891 | 0,426 |
| 315 | см.пр. Слав.3-а | ПУ32 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,939 | 0,058 | 9,891 | 0,426 |
| 320 | ПУ40 | Славян.4 | 1 | 0,04 | 0,069 | 3,7464 | 0,482 | 51,728 | 0,849 |
| 322 | ПУ32 | Дьяков.1 | 1 | 0,033 | 0,05 | 1,6583 | 0,21 | 27,864 | 0,552 |
| 324 | ПУ25 | Дьяков.3-б | 1 | 0,027 | 0,033 | 0,7273 | 0,093 | 15,402 | 0,362 |
| 327 | кв.ТК-27 | а0 | 83 | 0,069 | 0,069 | 5,8617 | 0,509 | 5,563 | 0,447 |

Тепловая нагрузка - 2469 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды - 100 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети - 38,7 м вод. ст.

Приложение 4.2.  Гидравлический расчет сетей от котельной «РТП»

Таблица 4.2. Потери напора в тепловой сети от котельной РТП

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | кот.№2 РТП | р0 | 10 | 0,15 | 63,0784 | 0,271 | 14,204 | 1,017 |
| 22 | р0 | сн РТП СО | 13 | 0,05 | 0,1881 | 0 | 0,028 | 0,027 |
| 25 | р0 | рТК-1 | 7 | 0,15 | 62,8902 | 0,227 | 14,12 | 1,014 |
| 27 | рТК-2 | рТК-3 | 65 | 0,1 | 7,4235 | 0,117 | 1,663 | 0,269 |
| 29 | рТК-3 | см. прокл. Кольц.5 | 14 | 0,05 | 1,594 | 0,048 | 2,922 | 0,231 |
| 31 | см. прокл. Кольц.5 | Кольцевая 5 8кв | 12 | 0,05 | 1,594 | 0,042 | 2,922 | 0,231 |
| 33 | рТК-3 | рТК-4 | 24 | 0,1 | 4,298 | 0,016 | 0,561 | 0,156 |
| 35 | рТК-4 | см. прокл. Кольц.7 | 15 | 0,05 | 1,5545 | 0,048 | 2,78 | 0,226 |
| 37 | см. прокл. Кольц.7 | Кольцевая 7 8кв | 6 | 0,05 | 1,5545 | 0,023 | 2,78 | 0,226 |
| 39 | рТК-4 | см. прокл. Кольц.9 | 130 | 0,1 | 2,7435 | 0,031 | 0,23 | 0,1 |
| 41 | см. прокл. Кольц.9 | Кольцевая 9 общ. | 7 | 0,1 | 2,7435 | 0,003 | 0,23 | 0,1 |
| 43 | рТК-3 | см.прокл.Парк.7 | 132 | 0,05 | 1,5315 | 0,362 | 2,698 | 0,222 |
| 45 | см.прокл.Парк.7 | Парковая 7 8кв | 5 | 0,05 | 1,5315 | 0,02 | 2,698 | 0,222 |
| 47 | рТК-2 | рТК-5 | 85 | 0,15 | 43,1587 | 0,626 | 6,656 | 0,696 |
| 49 | рТК-5 | Парк.2 | 12 | 0,027 | 0,5665 | 0,122 | 9,36 | 0,282 |
| 51 | рТК-5 | рТК-6 | 86 | 0,125 | 42,5922 | 1,572 | 16,867 | 0,989 |
| 53 | рТК-6 | Кольц.2а | 20 | 0,05 | 1,722 | 0,076 | 3,408 | 0,25 |
| 55 | рТК-6 | рТК-19 | 37 | 0,1 | 12,8627 | 0,211 | 4,976 | 0,467 |
| 57 | рТК-19 | см. прокл. Парк.6 | 13 | 0,082 | 4,486 | 0,03 | 1,723 | 0,242 |
| 59 | см. прокл. Парк.6 | ПУ32 | 7 | 0,082 | 4,486 | 0,019 | 1,723 | 0,242 |
| 61 | рТК-19 | см. прокл. Кольц.2 | 14 | 0,05 | 1,7855 | 0,06 | 3,662 | 0,259 |
| 63 | см. прокл. Кольц.2 | Кольц.2 8кв | 6 | 0,05 | 1,7855 | 0,03 | 3,662 | 0,259 |
| 65 | рТК-19 | рТК-20 | 44 | 0,1 | 6,5912 | 0,065 | 1,312 | 0,239 |
| 67 | рТК-20 | рТК-21 | 80 | 0,082 | 4,411 | 0,14 | 1,666 | 0,238 |
| 69 | рТК-21 | см. прокл. Кольц.1 | 4 | 0,082 | 3,7845 | 0,01 | 1,228 | 0,204 |
| 71 | см. прокл. Кольц.1 | ПУ32 | 5 | 0,082 | 3,7845 | 0,011 | 1,228 | 0,204 |
| 73 | рТК-21 | Пролетар.11 2кв | 62 | 0,05 | 0,6265 | 0,029 | 0,458 | 0,091 |
| 75 | рТК-20 | Кольц 8 маг | 84 | 0,05 | 0,7292 | 0,053 | 0,618 | 0,106 |
| 77 | рТК-20 | рТК-22 | 59 | 0,05 | 1,451 | 0,148 | 2,423 | 0,211 |
| 79 | рТК-22 | Парк. 4 столовая | 10 | 0,05 | 0,8845 | 0,011 | 0,906 | 0,128 |
| 81 | рТК-22 | Парк.4 | 10 | 0,05 | 0,5665 | 0,005 | 0,375 | 0,082 |
| 83 | рТК-6 | рТК-7 | 43 | 0,125 | 28,0075 | 0,367 | 7,302 | 0,65 |
| 85 | рТК-7 | см. прокл. Парк.8 | 8 | 0,082 | 4,5665 | 0,022 | 1,785 | 0,246 |
| 87 | см. прокл. Парк.8 | ПУ40 | 4 | 0,082 | 4,5665 | 0,015 | 1,785 | 0,246 |
| 89 | рТК-7 | рТК-7 | 42 | 0,1 | 23,441 | 0,782 | 16,492 | 0,85 |
| 91 | рТК-8 | см. прокл. Парк.12 | 11 | 0,082 | 4,516 | 0,027 | 1,746 | 0,244 |
| 93 | см. прокл. Парк.12 | ПУ40 | 9,81 | 0,082 | 4,516 | 0,025 | 1,746 | 0,244 |
| 95 | рТК-8 | рТК-9 | 22 | 0,1 | 18,925 | 0,295 | 10,756 | 0,686 |
| 97 | рТК-9 | см. прокл. Парк.12а | 11 | 0,069 | 5,036 | 0,077 | 5,357 | 0,384 |
| 99 | см. прокл. Парк.12а | ПУ50 | 9 | 0,069 | 5,036 | 0,066 | 5,357 | 0,384 |
| 101 | рТК-9 | рТК-10 | 13 | 0,1 | 13,889 | 0,107 | 5,8 | 0,504 |
| 103 | рТК-10 | рТК-11 | 62 | 0,1 | 13,889 | 0,391 | 5,8 | 0,504 |
| 105 | рТК-11 | см. прокл. рек1 | 30 | 0,1 | 4,3945 | 0,021 | 0,586 | 0,159 |
| 107 | рТК-13 | см. прокл. Пролет.13 | 8 | 0,082 | 4,3945 | 0,02 | 1,654 | 0,237 |
| 109 | см. прокл. Пролет.13 | ПУ40 | 3 | 0,082 | 4,3945 | 0,012 | 1,654 | 0,237 |
| 110 | рТК-12 | рТК-13 | 53 | 0,1 | 4,3945 | 0,034 | 0,586 | 0,159 |
| 115 | рТК-11 | см. прокл. рТК-11 | 37 | 0,1 | 9,4945 | 0,115 | 2,716 | 0,344 |
| 117 | см. прокл. рТК-11 | рТК-14 | 42 | 0,082 | 9,4945 | 0,355 | 7,682 | 0,512 |
| 119 | рТК-14 | см. прокл. Парк.14 | 13 | 0,1 | 4,72 | 0,012 | 0,675 | 0,171 |
| 121 | см. прокл. Парк.14 | ПУ40 | 19 | 0,1 | 4,72 | 0,016 | 0,675 | 0,171 |
| 123 | рТК-14 | рТК-15 | 51 | 0,069 | 2,9405 | 0,1 | 1,834 | 0,224 |
| 125 | рТК-15 | рТК-15 | 34 | 0,069 | 2,9405 | 0,069 | 1,834 | 0,224 |
| 127 | рТК-15 | Парк. 16 8кв | 8 | 0,04 | 1,7645 | 0,112 | 11,508 | 0,4 |
| 129 | рТК-15 | рТК-16 | 59 | 0,04 | 1,176 | 0,311 | 5,126 | 0,267 |
| 131 | рТК-16 | см. прокл. Парк.18 | 14 | 0,027 | 0,592 | 0,154 | 10,219 | 0,295 |
| 133 | см. прокл. Парк.18 | Парк.18а 2кв | 8 | 0,027 | 0,592 | 0,093 | 10,219 | 0,295 |
| 135 | рТК-16 | см. прокл. Парк.16 | 7 | 0,027 | 0,584 | 0,08 | 9,945 | 0,291 |
| 137 | см. прокл. Парк.16 | Парк. 16а 2кв | 4 | 0,027 | 0,584 | 0,05 | 9,945 | 0,291 |
| 139 | рТК-14 | рТК-17 | 68 | 0,082 | 1,834 | 0,021 | 0,292 | 0,099 |
| 141 | рТК-17 | Парк. 20 2кв | 43 | 0,05 | 0,643 | 0,022 | 0,482 | 0,093 |
| 143 | рТК-17 | рТК-18 | 50 | 0,05 | 1,191 | 0,086 | 1,636 | 0,173 |
| 145 | рТК-18 | Парк.24 2кв | 11 | 0,05 | 0,5935 | 0,005 | 0,411 | 0,086 |
| 147 | рТК-18 | Парк.22 2кв | 49 | 0,05 | 0,5975 | 0,021 | 0,417 | 0,087 |
| 159 | пТК-13 | Кольц.14а 8кв | 31 | 0,069 | 1,916 | 0,027 | 0,782 | 0,146 |
| 161 | пТК-13 | пТК-14 | 40 | 0,1 | 0,5015 | 0 | 0,008 | 0,018 |
| 163 | пТК-13 | см. прокл. Кольц.14 | 74 | 0,05 | 4,3125 | 1,622 | 21,261 | 0,626 |
| 165 | см. прокл. Кольц.14 | Кольц. 14 16кв | 17 | 0,05 | 4,3125 | 0,41 | 21,261 | 0,626 |
| 167 | пТК-14 | Кольц.12 2кв | 35 | 0,1 | 0,5015 | 0 | 0,008 | 0,018 |
| 169 | пТК-6 | пТК-7 | 111 | 0,1 | 9,7252 | 0,331 | 2,849 | 0,353 |
| 199 | см. прокл. Кольц.10 | Кольц.10 2кв | 4 | 0,04 | 0,556 | 0,007 | 1,156 | 0,126 |
| 203 | пТК-2 | Молод.18 2кв | 11 | 0,05 | 0,5155 | 0,004 | 0,311 | 0,075 |
| 205 | пТК-2 | пТК-3 | 41 | 0,1 | 4,5065 | 0,029 | 0,616 | 0,163 |
| 207 | пТК-3 | Молод. 20 СО 1кв | 8 | 0,05 | 0,4785 | 0,003 | 0,269 | 0,069 |
| 209 | пТК-3 | пТК-4 | 69 | 0,1 | 4,028 | 0,037 | 0,493 | 0,146 |
| 211 | пТК-4 | Молод.22 ПУ-54 к.2 | 9 | 0,05 | 0,668 | 0,006 | 0,52 | 0,097 |
| 213 | пТК-4 | пТК-5 | 73 | 0,1 | 3,36 | 0,027 | 0,344 | 0,122 |
| 215 | пТК-5 | см. прокл. Мол.24 к.1 | 20 | 0,069 | 1,652 | 0,014 | 0,583 | 0,126 |
| 217 | см. прокл. Мол.24 к.1 | Молод. 24 ПУ-54 к.1 | 13,5 | 0,069 | 1,652 | 0,01 | 0,583 | 0,126 |
| 219 | пТК-5 | d70/50 | 109 | 0,069 | 1,708 | 0,07 | 0,623 | 0,13 |
| 221 | см. прокл. Мол.24 к.3 | Молод. 24 перспект к.3 сгорнл | 5 | 0,05 | 1,708 | 0,024 | 3,353 | 0,248 |
| 222 | рТК-1 | рТК-2 | 36 | 0,15 | 50,5822 | 0,412 | 9,139 | 0,815 |
| 225 | рТК-1 | см пр | 90 | 0,1 | 12,308 | 0,435 | 4,557 | 0,446 |
| 227 | см пр | см.пр1 | 81 | 0,1 | 12,308 | 0,394 | 4,557 | 0,446 |
| 229 | см.пр1 | см пр2 | 36 | 0,1 | 12,308 | 0,189 | 4,557 | 0,446 |
| 231 | см пр2 | пТК-12 | 147 | 0,1 | 12,308 | 0,695 | 4,557 | 0,446 |
| 232 | пТК-12 | рУТ-2 | 166 | 0,1 | 11,752 | 0,712 | 4,156 | 0,426 |
| 237 | пТК-12 | см. прокл. Кольц.10 | 29 | 0,04 | 0,556 | 0,035 | 1,156 | 0,126 |
| 239 | рУТ-3 | пТК-2 | 73 | 0,1 | 5,022 | 0,06 | 0,764 | 0,182 |
| 241 | рТК-7 | рТК-8 | 11 | 0,1 | 23,441 | 0,271 | 16,492 | 0,85 |
| 245 | см. прокл. рек1 | см. прокл. рек2 | 7 | 0,1 | 4,3945 | 0,007 | 0,586 | 0,159 |
| 247 | см. прокл. рек2 | рТК-12 | 81 | 0,1 | 4,3945 | 0,051 | 0,586 | 0,159 |
| 249 | d70/50 | см. прокл. Мол.24 к.3 | 50 | 0,05 | 1,708 | 0,175 | 3,353 | 0,248 |
| 251 | рУТ-2 | рУТ-3 | 60 | 0,082 | 5,022 | 0,139 | 2,157 | 0,271 |
| 253 | рУТ-2 | пТК-13 | 3 | 0,082 | 6,73 | 0,028 | 3,867 | 0,363 |
| 254 | ПУ40 | Пролетар. 13 18кв | 1 | 0,04 | 4,3945 | 0,737 | 71,146 | 0,996 |
| 256 | ПУ40 | Парковая 8 18кв | 1 | 0,04 | 4,5665 | 0,796 | 76,818 | 1,035 |
| 258 | ПУ50 | Парк.12а 18кв | 7 | 0,05 | 5,036 | 0,521 | 28,979 | 0,731 |
| 260 | ПУ40 | Парк. 12 18кв | 1 | 0,04 | 4,516 | 0,7 | 75,131 | 1,024 |
| 262 | ПУ32 | Парк.6 | 1 | 0,033 | 4,486 | 1,701 | 203,399 | 1,494 |
| 264 | ПУ32 | Кольц. д/с№2 | 1 | 0,05 | 3,7845 | 0,196 | 16,382 | 0,549 |
| 266 | ПУ40 | Парк. 14 18кв | 1 | 0,04 | 4,72 | 0,765 | 82,064 | 1,07 |

Тепловая нагрузка 1445 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды - 78 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети 23 м вод. ст.

Приложение 4.3.  Гидравлический расчет сетей от котельной «База»

Таблица 4.3. Потери напора в тепловой сети от котельной База

| Sys | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | кот. База | 0 | 18 | 0,125 | 24,4605 | 0,164 | 5,572 | 5,572 | 0,568 |
| 22 | 2 | 0 | Сад.пер 5-д | 8 | 0,033 | 0,1708 | 0,003 | 0,305 | 0,305 | 0,057 |
| 24 | 2 | 0 | ТК-1 | 8,8 | 0,125 | 24,2897 | 0,246 | 5,495 | 5,495 | 0,564 |
| 26 | 2 | ТК-1 | см.пр Сад.пер 5 | 42,5 | 0,05 | 1,2977 | 0,087 | 1,941 | 1,941 | 0,188 |
| 28 | 2 | см.пр Сад.пер 5 | Сад.пер 5 | 1 | 0,05 | 1,2977 | 0,003 | 1,941 | 1,941 | 0,188 |
| 30 | 2 | ТК-1 | ТК-11 | 42 | 0,082 | 15,6755 | 0,985 | 20,905 | 20,905 | 0,846 |
| 32 | 2 | ТК-11 | см.пр Сад.пер 5-б | 25,6 | 0,05 | 2,3971 | 0,181 | 6,587 | 6,587 | 0,348 |
| 34 | 2 | 2 | Сад.пер 5-б | 1 | 0,05 | 1,1935 | 0,002 | 1,643 | 1,643 | 0,173 |
| 36 | 2 | ТК-11 | ТК-12 | 31,6 | 0,082 | 13,2784 | 0,512 | 15,007 | 15,007 | 0,716 |
| 38 | 2 | ТК-12 | ТК-20 | 74,95 | 0,05 | 1,0617 | 0,1 | 1,302 | 1,302 | 0,154 |
| 40 | 2 | ТК-20 | см.пр.Сад.пер. 3 | 25,4 | 0,05 | 0,3685 | 0,004 | 0,161 | 0,161 | 0,053 |
| 42 | 2 | ТК-20 | см.пр.Сад.пер. 5-а | 5,09 | 0,05 | 0,6932 | 0,004 | 0,559 | 0,559 | 0,101 |
| 44 | 2 | ТК-12 | ТК-21 | 31,2 | 0,05 | 2,7578 | 0,302 | 8,711 | 8,711 | 0,4 |
| 46 | 2 | ТК-22 | см.пр.Сад.19 | 12 | 0,05 | 0,7041 | 0,008 | 0,577 | 0,577 | 0,102 |
| 48 | 2 | см.пр.Сад.19 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,7041 | 0,001 | 0,577 | 0,577 | 0,102 |
| 50 | 2 | ПУ-32 | Сад.19 | 1 | 0,033 | 0,7041 | 0,038 | 5,05 | 0,577 | 0,235 |
| 52 | 2 | ТК-17 | ТК-18 | 24,5 | 0,05 | 2,2904 | 0,161 | 6,015 | 6,015 | 0,332 |
| 54 | 2 | ТК-19 | см.пр.Сад.11 | 38,6 | 0,05 | 1,7124 | 0,142 | 3,37 | 3,37 | 0,248 |
| 56 | 2 | ТК-14 | см.пр.Сад.17 | 9,6 | 0,05 | 0,7848 | 0,008 | 0,715 | 0,715 | 0,114 |
| 58 | 2 | см.пр.Сад.17 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,7848 | 0,001 | 0,715 | 0,715 | 0,114 |
| 60 | 2 | ПУ-32 | Сад.17 | 1 | 0,033 | 0,7848 | 0,047 | 6,267 | 0,715 | 0,261 |
| 62 | 2 | см.пр.Сад.пер. 5-а | Сад.пер 5-а | 1 | 0,05 | 0,6932 | 0,001 | 0,559 | 0,559 | 0,101 |
| 64 | 2 | ТК-22 | ТК-23 | 38,4 | 0,05 | 1,6357 | 0,129 | 3,076 | 3,076 | 0,237 |
| 66 | 2 | ТК-23 | Нов 2-а | 36,5 | 0,05 | 1,0448 | 0,048 | 1,261 | 1,261 | 0,152 |
| 68 | 2 | ТК-23 | см.пр.Нов 2 | 21 | 0,05 | 0,5909 | 0,009 | 0,408 | 0,408 | 0,086 |
| 70 | 2 | см.пр.Нов 2 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 0,5909 | 0,001 | 0,408 | 0,408 | 0,086 |
| 72 | 2 | см.пр Сад.пер 5-б | 2 | 10 | 0,05 | 2,3971 | 0,075 | 6,587 | 6,587 | 0,348 |
| 74 | 2 | ПУ-32 | Нов 2 | 1 | 0,033 | 0,5909 | 0,027 | 3,563 | 0,408 | 0,197 |
| 76 | 2 | ТК-12 | ТК-13 | 37,5 | 0,1 | 9,459 | 0,119 | 2,696 | 2,696 | 0,343 |
| 78 | 2 | ТК-13 | см.пр.Сад.24 | 5,5 | 0,033 | 0,6388 | 0,026 | 4,161 | 4,161 | 0,213 |
| 80 | 2 | см.пр.Сад.24 | Сад.24 | 1 | 0,033 | 0,6388 | 0,005 | 4,161 | 4,161 | 0,213 |
| 82 | 2 | ТК-13 | ТК-14 | 46,2 | 0,1 | 8,8202 | 0,128 | 2,345 | 2,345 | 0,32 |
| 84 | 2 | ТК-14 | см.пр.Сад.22 | 8,5 | 0,033 | 0,3685 | 0,013 | 1,394 | 1,394 | 0,123 |
| 86 | 2 | см.пр.Сад.22 | Сад.22 от 1кв | 1 | 0,033 | 0,3685 | 0,002 | 1,394 | 1,394 | 0,123 |
| 88 | 2 | ТК-14 | ТК-15 | 64,2 | 0,1 | 7,667 | 0,128 | 1,774 | 1,774 | 0,278 |
| 90 | 2 | ТК-15 | ТК-16 | 10,2 | 0,082 | 2,6032 | 0,008 | 0,584 | 0,584 | 0,14 |
| 92 | 2 | ТК-16 | см.пр Юб.1 | 10 | 0,069 | 0,6201 | 0,001 | 0,084 | 0,084 | 0,047 |
| 94 | 2 | см.пр Юб.1 | Юбил. 1 | 1 | 0,069 | 0,6201 | 0 | 0,084 | 0,084 | 0,047 |
| 96 | 2 | ТК-16 | см.пр.1Сад.18-а | 30 | 0,069 | 1,983 | 0,027 | 0,838 | 0,838 | 0,151 |
| 98 | 2 | см.пр.2Сад.18-а | см.пр.3Сад.18-а | 10 | 0,05 | 0,3264 | 0,001 | 0,127 | 0,127 | 0,047 |
| 100 | 2 | см.пр.Сад.18 | Сад.18 отапл 1кв | 1 | 0,05 | 0,3264 | 0 | 0,127 | 0,127 | 0,047 |
| 101 | 2 | см.пр.1Сад.18-а | см.пр.2Сад.18-а | 6,9 | 0,069 | 1,983 | 0,007 | 0,838 | 0,904 | 0,151 |
| 103 | 2 | см.пр.3Сад.18-а | см.пр.Сад.18 | 39,2 | 0,05 | 0,3264 | 0,005 | 0,127 | 0,127 | 0,047 |
| 106 | 2 | см.пр.2Сад.18-а | ПУ-25 | 1 | 0,033 | 1,6566 | 0,035 | 27,807 | 27,807 | 0,552 |
| 108 | 2 | см.пр.Сад.пер. 3 | Сад.пер. 3 | 1 | 0,033 | 0,3685 | 0,002 | 1,394 | 1,394 | 0,123 |
| 110 | 2 | ПУ-25 | Сад.18-а | 1 | 0,027 | 1,6566 | 0,485 | 79,639 | 27,807 | 0,824 |
| 112 | 2 | см.пр Зел.3 | Зел. 3 | 1 | 0,027 | 0,7482 | 0,02 | 16,298 | 16,298 | 0,372 |
| 114 | 2 | ТК-15 | ТК-17 | 26,5 | 0,069 | 5,0639 | 0,158 | 5,416 | 5,416 | 0,386 |
| 116 | 2 | см.пр.Сад.15 | Сад.15 | 1 | 0,05 | 2,7735 | 0,025 | 8,811 | 8,811 | 0,402 |
| 118 | 2 | ТК-1 | см.пр маг | 73 | 0,082 | 7,3166 | 0,371 | 4,568 | 4,568 | 0,395 |
| 120 | 2 | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0,082 | 6,8166 | 0,13 | 3,966 | 3,966 | 0,368 |
| 122 | 2 | ТК-3 | см.пр Зел.2 | 6 | 0,033 | 0,455 | 0,014 | 2,119 | 2,119 | 0,152 |
| 124 | 2 | см.пр Зел.2 | Зел.2 | 1 | 0,033 | 0,455 | 0,003 | 2,119 | 2,119 | 0,152 |
| 126 | 2 | ТК-3 | ТК-4 | 23 | 0,082 | 6,3617 | 0,094 | 3,456 | 3,456 | 0,343 |
| 128 | 2 | ТК-4 | ТК-5 | 18 | 0,033 | 0,4428 | 0,038 | 2,008 | 2,008 | 0,147 |
| 130 | 2 | ТК-5 | см.пр Зел.4 | 6,9 | 0,033 | 0,4428 | 0,015 | 2,008 | 2,008 | 0,147 |
| 132 | 2 | см.пр Зел.4 | Зел. 4 | 1 | 0,033 | 0,4428 | 0,003 | 2,008 | 2,008 | 0,147 |
| 134 | 2 | ТК-4 | ТК-6 | 15 | 0,082 | 5,9189 | 0,052 | 2,993 | 2,993 | 0,319 |
| 136 | 2 | ТК-6 | ТК-9 | 28 | 0,082 | 3,0366 | 0,026 | 0,793 | 0,793 | 0,164 |
| 138 | 2 | ТК-9 | см.пр Зел.3 | 4,6 | 0,027 | 0,7482 | 0,085 | 16,298 | 16,298 | 0,372 |
| 140 | 2 | ТК-9 | см.пр к Зел 5 | 57,2 | 0,069 | 2,2884 | 0,068 | 1,114 | 1,114 | 0,174 |
| 142 | 2 | см.пр Зел.5 | ПУ | 1 | 0,069 | 2,2884 | 0,002 | 1,114 | 1,114 | 0,174 |
| 144 | 2 | ПУ | Зел. 5 | 1 | 0,033 | 2,2884 | 0,4 | 53,004 | 1,114 | 0,762 |
| 146 | 2 | см.пр Сосн.17 | Сосн.17 | 1 | 0,033 | 0,6224 | 0,005 | 3,951 | 3,951 | 0,207 |
| 148 | 2 | ТК-6 | ТК-7 | 112 | 0,069 | 2,8823 | 0,202 | 1,762 | 1,762 | 0,22 |
| 150 | 2 | ТК-7 | Сосн.19 | 26,71 | 0,05 | 0,6745 | 0,015 | 0,53 | 0,53 | 0,098 |
| 152 | 2 | ТК-7 | см.пр Сосн.17 | 16,83 | 0,033 | 0,6224 | 0,07 | 3,951 | 3,951 | 0,207 |
| 154 | 2 | ТК-7 | ТК-8 | 39 | 0,069 | 1,5853 | 0,022 | 0,537 | 0,537 | 0,121 |
| 156 | 2 | ТК-8 | ТК-9 | 68,8 | 0,069 | 1,27 | 0,025 | 0,346 | 0,346 | 0,097 |
| 158 | 2 | ТК-8 | Сосн. 8 | 34,8 | 0,069 | 0,3154 | 0,001 | 0,023 | 0,023 | 0,024 |
| 163 | 2 | ТК-2 | см.пр Зел.2-а | 6 | 0,033 | 0,5 | 0,018 | 2,556 | 2,556 | 0,167 |
| 164 | 2 | см.пр Зел.2-а | Зел. 2-а перспект | 1 | 0,033 | 0,5 | 0,003 | 2,556 | 2,556 | 0,167 |
| 185 | 2 | ТК-17 | см.пр.Сад.15 | 12 | 0,05 | 2,7735 | 0,118 | 8,811 | 8,811 | 0,402 |
| 188 | 2 | см.пр.Сад.11 | ПУ-32 | 1 | 0,05 | 1,7124 | 0,005 | 3,37 | 3,37 | 0,248 |
| 189 | 2 | ПУ-32 | Сад.11 | 1 | 0,033 | 1,7124 | 0,224 | 29,706 | 3,37 | 0,57 |
| 190 | 2 | 2 | Сад.пер 5-в | 20 | 0,05 | 1,2035 | 0,034 | 1,671 | 1,671 | 0,175 |
| 203 | 2 | ТК-18 | ТК-19 | 87,3 | 0,05 | 1,7124 | 0,297 | 3,37 | 3,37 | 0,248 |
| 206 | 2 | ТК-18 | Кооп.1-а маг | 15 | 0,04 | 0,578 | 0,021 | 1,248 | 1,248 | 0,131 |
| 207 | 2 | ТК-21 | ТК-22 | 33 | 0,05 | 2,3398 | 0,213 | 6,277 | 6,277 | 0,339 |
| 210 | 2 | ТК-21 | Сад.21 | 5,19 | 0,04 | 0,418 | 0,004 | 0,519 | 0,519 | 0,095 |
| 211 | 2 | см.пр маг | ТК-2 | 50 | 0,082 | 7,3166 | 0,244 | 4,568 | 4,568 | 0,395 |
| 213 | 2 | см.пр к Зел 5 | см.пр Зел.5 | 22,6 | 0,069 | 2,2884 | 0,027 | 1,114 | 1,114 | 0,174 |
| 215 | 2 | ТК-9 | Сосн.21 | 42,29 | 0,05 | 0,6855 | 0,024 | 0,547 | 0,547 | 0,099 |
| 218 | 2 | ТК-9 | Сосн.10 | 11,02 | 0,033 | 0,5845 | 0,043 | 3,487 | 3,487 | 0,195 |

Тепловая нагрузка – 564 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды – 24,5 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети – 7,4 м вод. ст.

Приложение 4.4.  Гидравлический расчет сетей от котельной ЭТУС

Таблица 4.4. Потери напора в тепловой сети от котельной ЭТУС

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная ЭТУС | 1 | 2 | 0,1 | 25,2146 | 0,142 | 0,15 | 19,078 | 0,915 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0,1 | 12,1324 | 0,02 | 0,02 | 4,428 | 0,44 |
| 7 | 2 | Гараж ЭТУС 1 | 3 | 0,033 | 0,65 | 0,02 | 0,021 | 4,307 | 0,217 |
| 9 | 2 | Гараж ЭТУС 2 | 3 | 0,033 | 0,265 | 0,003 | 0,003 | 0,726 | 0,088 |
| 11 | 1 | Котельная ЭТУС | 2 | 0,021 | 0,075 | 0,001 | 0,001 | 0,335 | 0,062 |
| 13 | 2 | 3 | 16 | 0,125 | 11,1424 | 0,027 | 0,028 | 1,162 | 0,259 |
| 15 | 4 | ЭТУС | 0,5 | 0,04 | 1,4725 | 0,012 | 0,012 | 8,023 | 0,334 |
| 17 | 4 | 5 | 22 | 0,069 | 7,7445 | 0,321 | 0,334 | 12,643 | 0,59 |
| 19 | 5 | 6 | 6 | 0,069 | 4,6626 | 0,034 | 0,034 | 4,594 | 0,355 |
| 23 | 7 | 8 | 15 | 0,05 | 4,6626 | 0,418 | 0,423 | 24,847 | 0,677 |
| 25 | 9 | Мира, 5 ж/д 2кв | 3,13 | 0,04 | 0,266 | 0,001 | 0,001 | 0,269 | 0,06 |
| 27 | 9 | 10 | 15 | 0,05 | 4,0794 | 0,32 | 0,324 | 19,028 | 0,592 |
| 29 | 11 | Мира, 7 ТП-1 | 3,23 | 0,04 | 0,3427 | 0,002 | 0,002 | 0,443 | 0,078 |
| 31 | 11 | 12 | 15 | 0,05 | 3,4707 | 0,226 | 0,226 | 13,782 | 0,504 |
| 35 | 12 | 13 | 15 | 0,05 | 3,4707 | 0,226 | 0,228 | 13,782 | 0,504 |
| 44 | 26 | Д/с корп.1 | 4,66 | 0,04 | 1,716 | 0,073 | 0,076 | 10,886 | 0,389 |
| 48 | 23 | 25 | 3 | 0,05 | 3,7194 | 0,091 | 0,095 | 15,824 | 0,54 |
| 50 | 23 | Д/с корп.3 | 12,22 | 0,04 | 2,0584 | 0,224 | 0,227 | 15,649 | 0,467 |
| 52 | 5 | 22 | 31,5 | 0,04 | 3,0819 | 1,176 | 1,195 | 35,025 | 0,699 |
| 57 | 24 | 29 | 32,5 | 0,082 | 4,9491 | 0,087 | 0,088 | 2,095 | 0,267 |
| 59 | 24 | Гостиница | 77 | 0,05 | 2,3553 | 0,523 | 0,525 | 6,36 | 0,342 |
| 72 | 16 | 15 | 23 | 0,04 | 1,435 | 0,194 | 0,196 | 7,621 | 0,325 |
| 76 | 15 | 14 | 10 | 0,04 | 1,435 | 0,089 | 0,09 | 7,621 | 0,325 |
| 78 | 14 | Связистов, 10 ж/д 2 кв | 12 | 0,04 | 0,5782 | 0,018 | 0,019 | 1,249 | 0,131 |
| 80 | 14 | Связистов, 5 ж/д 2 кв | 54 | 0,04 | 2,0132 | 0,85 | 0,853 | 14,971 | 0,456 |
| 82 | 16 | 21 | 26 | 0,04 | 1,435 | 0,214 | 0,217 | 7,621 | 0,325 |
| 84 | 21 | Связистов, 12 ж/д 2кв | 5 | 0,04 | 0,8505 | 0,02 | 0,021 | 2,689 | 0,193 |
| 86 | 21 | Связистов, 14 ж/д 2кв | 10 | 0,04 | 0,5845 | 0,015 | 0,017 | 1,276 | 0,133 |
| 89 | 13 | Мира, 9 ж/д 2кв | 10,1 | 0,05 | 0,5885 | 0,005 | 0,005 | 0,404 | 0,085 |
| 91 | 13 | 14 | 108 | 0,05 | 2,8822 | 1,062 | 1,065 | 9,513 | 0,418 |
| 92 | 23 | 24 | 47,5 | 0,069 | 7,3044 | 0,596 | 0,604 | 11,249 | 0,557 |
| 95 | 3 | 4 | 7 | 0,1 | 3,3979 | 0,004 | 0,004 | 0,352 | 0,123 |
| 97 | 1 | 30 | 52 | 0,125 | 13,0822 | 0,101 | 0,104 | 1,599 | 0,304 |
| 103 | 22 | Мира,8 ж/д 2кв | 3 | 0,04 | 0,7384 | 0,007 | 0,007 | 2,03 | 0,167 |
| 105 | 6 | 7 | 12,5 | 0,05 | 4,6626 | 0,356 | 0,361 | 24,847 | 0,677 |
| 107 | 8 | 9 | 15 | 0,05 | 4,3454 | 0,363 | 0,367 | 21,586 | 0,631 |
| 110 | 8 | Мира,3 ж/д 2кв ТП-2 | 3 | 0,04 | 0,3172 | 0,002 | 0,002 | 0,381 | 0,072 |
| 111 | 10 | 11 | 20 | 0,05 | 3,8134 | 0,355 | 0,358 | 16,632 | 0,553 |
| 114 | 10 | Мира, 5 ж/д 2кв ТП-2 | 3 | 0,033 | 0,266 | 0,003 | 0,003 | 0,731 | 0,089 |
| 115 | 25 | Д/с корп.2 | 4 | 0,04 | 2,0034 | 0,09 | 0,088 | 14,825 | 0,454 |
| 122 | 25 | 26 | 100 | 0,05 | 1,716 | 0,348 | 0,349 | 3,384 | 0,249 |
| 123 | Смена d 100¦/80 | 23 | 35 | 0,1 | 13,0822 | 0,223 | 0,225 | 5,147 | 0,475 |
| 126 | 22 | 28 | 30 | 0,05 | 2,3435 | 0,212 | 0,215 | 6,297 | 0,34 |
| 128 | 28 | Почта | 10 | 0,04 | 1,5835 | 0,112 | 0,114 | 9,274 | 0,359 |
| 130 | 28 | Сельсовет | 50 | 0,04 | 0,76 | 0,113 | 0,113 | 2,15 | 0,172 |
| 131 | 29 | РДК | 13 | 0,069 | 4,9491 | 0,085 | 0,09 | 5,174 | 0,377 |
| 133 | 30 | Смена d 100¦/80 | 52 | 0,1 | 13,0822 | 0,29 | 0,296 | 5,147 | 0,475 |
| 148 | 14,1 | Связистов, 5 ж/д 2 кв | 5 | 0,04 | 0,869 | 0,018 | 0,018 | 2,807 | 0,197 |
| 153 | 13а | Мира, 9 ж/д 2кв | 2 | 0,04 | 0,2943 | 0,001 | 0,001 | 0,328 | 0,067 |
| 156 | 13а | Мира, 9 ж/д кв. 1 | 2 | 0,04 | 0,2943 | 0,001 | 0,001 | 0,328 | 0,067 |
| 158 | 4 | ЭТУС ветка 2 (1эт лев. крыло) | 0,5 | 0,05 | 1,0356 | 0,002 | 0,002 | 1,239 | 0,15 |
| 160 | 4 | ЭТУС ветка 3 (2эт лев. крыло) | 0,5 | 0,04 | 0,7146 | 0,002 | 0,003 | 1,902 | 0,162 |
| 162 | 4 | ЭТУС ветка 4 (3 эт черд. склад | 3 | 0,027 | 0,1752 | 0,003 | 0,003 | 0,91 | 0,087 |

Тепловая нагрузка - 555 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды – 25,2 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети – 12,6 м вод. ст.

Приложение 4.5. Гидравлический расчет сетей от котельной Ногинская

Таблица 4.5. Потери напора в тепловой сети от котельной Ногинская

| Наименование участка | Длина участка, м | Наружный диаметp тpубопpовода, мм | Тощина стенки, мм | Внутpенний диаметp тpубопpовода, мм | Площадь сечения трубопровода, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейные потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,569 | 28,4 | 29 | 1,03 | 0,041 | 22,011 | 0,909 | 2,597 | 3,506 |
| 3 | 68 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,553 | 27,6 | 28 | 1,01 | 0,041 | 20,777 | 0,989 | 2,826 | 3,815 |
| 6 | 50 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,477 | 23,8 | 25 | 0,87 | 0,041 | 15,461 | 0,541 | 1,546 | 2,087 |
| 11 | 62 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,395 | 19,7 | 20 | 0,72 | 0,042 | 10,615 | 0,461 | 1,316 | 1,777 |
| 12 | 170 | 159 | 4,5 | 150 | 0,01766 | 0,395 | 19,7 | 20 | 0,32 | 0,038 | 1,269 | 0,151 | 0,431 | 0,582 |
| 25 | 60 | 159 | 4,5 | 150 | 0,01766 | 0,338 | 16,9 | 17 | 0,27 | 0,038 | 0,933 | 0,039 | 0,112 | 0,151 |
| 43 | 64 | 159 | 4,5 | 150 | 0,01766 | 0,265 | 13,2 | 14 | 0,21 | 0,038 | 0,572 | 0,026 | 0,073 | 0,099 |
| 46 | 34 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,107 | 5,3 | 5 | 0,19 | 0,042 | 0,782 | 0,019 | 0,053 | 0,072 |
| 65 | 70 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,026 | 1,3 | 1 | 0,05 | 0,043 | 0,048 | 0,002 | 0,007 | 0,009 |
| 68 | 21 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,017 | 0,8 | 1 | 0,03 | 0,044 | 0,020 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 70 | 46 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,008 | 0,4 | 0 | 0,02 | 0,047 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 72 | 24 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,043 | 2,1 | 2 | 0,08 | 0,043 | 0,127 | 0,002 | 0,006 | 0,008 |
| 74 | 46 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,037 | 1,9 | 2 | 0,07 | 0,043 | 0,096 | 0,003 | 0,009 | 0,012 |
| 76 | 26 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,028 | 1,4 | 1 | 0,05 | 0,043 | 0,055 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 78 | 28 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,018 | 0,9 | 1 | 0,03 | 0,044 | 0,022 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 80 | 22 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,008 | 0,4 | 0 | 0,01 | 0,047 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0082 | 0,5 | 0,51 | 0,07 | 0,051 | 0,258 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Итого | 852 |  |  |  |  | 0,683 | 37,0 |  |  |  |  |  |  | 14,1 |
| 79 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0093 | 0,6 | 0,57 | 0,08 | 0,051 | 0,331 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 77 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0104 | 0,6 | 0,64 | 0,09 | 0,050 | 0,413 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 75 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0091 | 0,5 | 0,56 | 0,08 | 0,051 | 0,317 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 73 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0056 | 0,3 | 0,35 | 0,05 | 0,052 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 71 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,51 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 69 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,51 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 67 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0093 | 0,6 | 0,57 | 0,08 | 0,051 | 0,331 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 44 | 170 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,085 | 5,1 | 5 | 0,27 | 0,044 | 1,996 | 0,238 | 0,679 | 0,916 |
| 45 | 33 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,074 | 4,4 | 5 | 0,64 | 0,049 | 20,170 | 0,466 | 1,331 | 1,797 |
| 47 | 14 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,081 | 4,0 | 4,2 | 0,15 | 0,042 | 0,450 | 0,004 | 0,013 | 0,017 |
| 49 | 28 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,072 | 3,6 | 3,7 | 0,13 | 0,042 | 0,355 | 0,007 | 0,020 | 0,027 |
| 51 | 20 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,063 | 3,2 | 3,2 | 0,11 | 0,042 | 0,275 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |
| 53 | 26 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,055 | 2,7 | 2,8 | 0,10 | 0,042 | 0,209 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |
| 55 | 18 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,046 | 2,3 | 2,4 | 0,08 | 0,043 | 0,148 | 0,002 | 0,005 | 0,007 |
| 57 | 32 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,040 | 2,0 | 2,1 | 0,07 | 0,043 | 0,114 | 0,003 | 0,007 | 0,010 |
| 59 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,035 | 1,8 | 1,8 | 0,06 | 0,043 | 0,088 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 61 | 20 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,027 | 1,3 | 1,4 | 0,05 | 0,043 | 0,051 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 63 | 30 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,018 | 0,9 | 0,9 | 0,03 | 0,044 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 64 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0093 | 0,6 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,331 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 64* | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0091 | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,317 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 64** | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 60 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0086 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,051 | 0,284 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 58 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0051 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,052 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 56 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0056 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,052 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 54 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0088 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,051 | 0,297 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 52 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0082 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,258 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 50 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0087 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,051 | 0,290 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 48 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0091 | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,317 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 26 | 80 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0149 | 0,7 | 0,8 | 0,03 | 0,045 | 0,016 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 28 | 130 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0081 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 0,046 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 29 | 11 | 42 | 2,5 | 37 | 0,00107 | 0,0081 | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 0,054 | 1,208 | 0,009 | 0,027 | 0,036 |
| 27 | 11 | 42 | 2,5 | 37 | 0,00107 | 0,0068 | 0,4 | 0,4 | 0,11 | 0,054 | 0,854 | 0,007 | 0,019 | 0,025 |
| 30 | 40 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0588 | 2,9 | 3,0 | 0,11 | 0,042 | 0,240 | 0,007 | 0,019 | 0,026 |
| 32 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0510 | 2,6 | 2,6 | 0,09 | 0,042 | 0,181 | 0,003 | 0,009 | 0,012 |
| 34 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0432 | 2,2 | 2,2 | 0,08 | 0,043 | 0,131 | 0,002 | 0,007 | 0,009 |
| 36 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0349 | 1,7 | 1,8 | 0,06 | 0,043 | 0,086 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 38 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0266 | 1,3 | 1,4 | 0,05 | 0,043 | 0,050 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 40 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0183 | 0,9 | 0,9 | 0,03 | 0,044 | 0,024 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 42 | 8 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0090 | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,310 | 0,002 | 0,005 | 0,007 |
| 41 | 9 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0093 | 0,6 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,331 | 0,002 | 0,006 | 0,008 |
| 39 | 8 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,001 | 0,004 | 0,006 |
| 37 | 26 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,005 | 0,014 | 0,019 |
| 35 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 33 | 24 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,004 | 0,013 | 0,017 |
| 31 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0078 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,234 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 13 | 30 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0564 | 2,8 | 2,9 | 0,10 | 0,042 | 0,221 | 0,005 | 0,013 | 0,018 |
| 15 | 75 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0492 | 2,5 | 2,5 | 0,09 | 0,042 | 0,169 | 0,009 | 0,025 | 0,034 |
| 17 | 20 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0414 | 2,1 | 2,1 | 0,08 | 0,043 | 0,120 | 0,002 | 0,005 | 0,006 |
| 19 | 36 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0346 | 1,7 | 1,8 | 0,06 | 0,043 | 0,084 | 0,002 | 0,006 | 0,008 |
| 21 | 30 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0256 | 1,3 | 1,3 | 0,05 | 0,043 | 0,047 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 23 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0173 | 0,9 | 0,9 | 0,03 | 0,044 | 0,022 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 25 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0090 | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,310 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 22 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0083 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,265 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,009 | 0,5 | 0,6 | 0,08 | 0,051 | 0,310 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| 18 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0068 | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,051 | 0,179 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0078 | 0,5 | 0,5 | 0,07 | 0,051 | 0,234 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | 30 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0072 | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,051 | 0,200 | 0,004 | 0,012 | 0,016 |
| 7 | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0818 | 4,1 | 4,2 | 0,15 | 0,042 | 0,462 | 0,008 | 0,023 | 0,031 |
| 7* | 25 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0558 | 2,8 | 2,9 | 0,10 | 0,042 | 0,216 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |
| 8 | 5 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0260 | 1,6 | 1,6 | 0,23 | 0,050 | 2,541 | 0,009 | 0,025 | 0,034 |
| 10 | 5 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0459 | 2,8 | 2,8 | 0,40 | 0,049 | 7,884 | 0,028 | 0,079 | 0,106 |
| 9 | 7 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0099 | 0,6 | 0,6 | 0,09 | 0,051 | 0,375 | 0,002 | 0,005 | 0,007 |
| 5 | 5 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0750 | 4,5 | 4,6 | 0,65 | 0,049 | 21,000 | 0,073 | 0,210 | 0,283 |
| 4 | 5 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,076 | 4,6 | 4,7 | 0,66 | 0,049 | 21,563 | 0,075 | 0,216 | 0,291 |
| 2 | 64 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,016 | 1,0 | 1,0 | 0,14 | 0,050 | 0,993 | 0,044 | 0,127 | 0,172 |
| Итого | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловая нагрузка - 683 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды – 37 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети – 14,1 м вод. ст.

Приложение 4.6. Гидравлический расчет  сетей от котельной ДРСУ

Таблица 4.6. Потери напора в тепловой сети от котельной ДРСУ

| Наименование участка | Длина участка, м | Наружный диаметp тpубопpовода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpенний диаметp тpубопpовода, мм | Площадь сечения трубопровода, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды, т/ч | Расход воды, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейные потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 10 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,587 | 29,3 | 30 | 1,07 | 0,041 | 23,434 | 0,164 | 0,469 | 0,633 |
| 14 | 103 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,314 | 15,7 | 16 | 0,85 | 0,044 | 19,071 | 1,375 | 3,929 | 5,304 |
| 14* | 60 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,059 | 3,0 | 3 | 0,16 | 0,044 | 0,689 | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
| 23 | 97 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,038 | 1,9 | 2 | 0,43 | 0,052 | 12,231 | 0,830 | 2,373 | 3,203 |
| 25 | 19 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,028 | 1,4 | 1 | 0,32 | 0,052 | 6,538 | 0,087 | 0,248 | 0,335 |
| 27 | 50 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,019 | 0,9 | 1 | 0,21 | 0,053 | 2,886 | 0,101 | 0,289 | 0,390 |
| 29 | 34 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,009 | 0,5 | 0 | 0,10 | 0,053 | 0,706 | 0,017 | 0,048 | 0,065 |
| 29* | 3 | 32 | 2,5 | 27 | 0,00057 | 0,0091 | 0,5 | 0 | 0,23 | 0,058 | 5,493 | 0,012 | 0,033 | 0,044 |
| Итого | 376 |  |  |  |  | 0,587 | 29,3 | 30,2 |  |  |  |  |  | 10,1 |
| 24 | 45 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0103 | 0,5 | 0,53 | 0,12 | 0,053 | 0,903 | 0,028 | 0,081 | 0,110 |
| 27* | 3 | 32 | 2,5 | 27 | 0,00057 | 0,0094 | 0,5 | 0,48 | 0,23 | 0,058 | 5,859 | 0,012 | 0,035 | 0,047 |
| 25* | 3 | 32 | 2,5 | 27 | 0,00057 | 0,0101 | 0,5 | 0,52 | 0,25 | 0,058 | 6,759 | 0,014 | 0,041 | 0,055 |
| 22 | 12 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0109 | 0,5 | 0,56 | 0,12 | 0,053 | 1,010 | 0,008 | 0,024 | 0,033 |
| 21 | 14 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0103 | 0,5 | 0,53 | 0,12 | 0,053 | 0,903 | 0,009 | 0,025 | 0,034 |
| 30 | 48 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0611 | 3,1 | 3,14 | 0,69 | 0,052 | 31,198 | 1,048 | 2,995 | 4,043 |
| 36 | 9 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0325 | 1,6 | 1,67 | 0,37 | 0,052 | 8,862 | 0,056 | 0,160 | 0,215 |
| 37 | 12 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0234 | 1,2 | 1 | 0,27 | 0,052 | 4,606 | 0,039 | 0,111 | 0,149 |
| 37* | 12 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0091 | 0,5 | 0 | 0,10 | 0,053 | 0,706 | 0,006 | 0,017 | 0,023 |
| 31 | 81 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,029 | 1,4 | 1,5 | 0,32 | 0,052 | 6,857 | 0,389 | 1,111 | 1,500 |
| 35 | 38,5 | 27 | 2,0 | 23 | 0,00042 | 0,0174 | 0,9 | 0,9 | 0,60 | 0,060 | 46,080 | 1,242 | 3,548 | 4,790 |
| 35* | 38,5 | 27 | 2,0 | 23 | 0,00042 | 0,0091 | 0,5 | 0,5 | 0,31 | 0,060 | 12,685 | 0,342 | 0,977 | 1,319 |
| 34 | 2 | 27 | 2,0 | 23 | 0,00042 | 0,002 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,062 | 0,709 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 17 | 10 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,131 | 6,6 | 6,7 | 0,24 | 0,042 | 1,182 | 0,008 | 0,024 | 0,032 |
| 17* | 10 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,194 | 9,7 | 10,0 | 0,35 | 0,042 | 2,570 | 0,018 | 0,051 | 0,069 |
| 15 | 8 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,063 | 3,1 | 3,2 | 0,71 | 0,052 | 32,816 | 0,184 | 0,525 | 0,709 |
| 18 | 2 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,088 | 4,4 | 4,5 | 1,00 | 0,052 | 64,466 | 0,090 | 0,258 | 0,348 |
| 19 | 26 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,043 | 2,2 | 2,2 | 0,49 | 0,052 | 15,806 | 0,288 | 0,822 | 1,110 |
| 1 | 4 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,273 | 13,6 | 14,0 | 0,50 | 0,042 | 5,066 | 0,014 | 0,041 | 0,055 |
| 2 | 168 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,2587 | 12,9 | 13,3 | 0,47 | 0,042 | 4,567 | 0,537 | 1,534 | 2,072 |
| 3 | 4,5 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0764 | 3,8 | 3,9 | 0,87 | 0,052 | 48,837 | 0,154 | 0,440 | 0,593 |
| 4 | 80 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,1823 | 9,1 | 9,4 | 0,49 | 0,044 | 6,424 | 0,360 | 1,028 | 1,388 |
| 7 | 44,5 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,1064 | 5,3 | 5,5 | 0,29 | 0,044 | 2,198 | 0,068 | 0,196 | 0,264 |
| 7* | 4,5 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,1064 | 5,3 | 5,5 | 1,21 | 0,052 | 94,616 | 0,298 | 0,852 | 1,150 |
| 5 | 4,5 | 45 | 2,5 | 40 | 0,00126 | 0,0758 | 3,8 | 3,9 | 0,86 | 0,052 | 48,074 | 0,151 | 0,433 | 0,584 |
| 8 | 17 | 108 | 4,0 | 100 | 0,00785 | 0,0138 | 0,7 | 0,7 | 0,03 | 0,045 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 10 | 2 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0180 | 0,9 | 0,9 | 0,13 | 0,050 | 0,852 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 11 | 8 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,0412 | 2,1 | 2,1 | 0,11 | 0,044 | 0,333 | 0,002 | 0,005 | 0,007 |
| 12 | 24 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0174 | 0,9 | 0,9 | 0,13 | 0,050 | 0,797 | 0,013 | 0,038 | 0,052 |
| 13 | 14 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,0238 | 1,2 | 1,2 | 0,17 | 0,050 | 1,479 | 0,014 | 0,041 | 0,056 |

Тепловая нагрузка - 587 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды – 29,3 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети – 10,1 м вод. ст.

Приложение 4.7. Гидравлический расчет сетей от котельной Лесхоз

Таблица 4.7. Потери напора в тепловой сети от котельной Лесхоз

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Лесхоз | 0 лх | 12 | 0,1 | 8,5241 | 0,033 | 0,034 | 2,191 | 0,309 |
| 22 | 0 лх | СО кот Лесхоза | 5 | 0,05 | 0,125 | 0 | 0 | 0,011 | 0,018 |
| 24 | 0 лх | ТК-4 | 17 | 0,1 | 1,35 | 0,001 | 0,001 | 0,057 | 0,049 |
| 26 | см.пр гараж | Гараж Лесхоза | 6,61 | 0,05 | 1,35 | 0,015 | 0,015 | 2,099 | 0,196 |
| 28 | 0 лх | ТК-1 | 7,4 | 0,1 | 7,0491 | 0,021 | 0,022 | 1,5 | 0,256 |
| 30 | ТК-1 | ТК-5 | 45 | 0,1 | 4,8316 | 0,038 | 0,039 | 0,708 | 0,175 |
| 32 | ТК-5 | Запад.9-а ПХС | 1 | 0,05 | 0,9185 | 0,003 | 0,002 | 0,977 | 0,133 |
| 34 | ТК-5 | ТК-6 | 38,6 | 0,1 | 3,913 | 0,022 | 0,022 | 0,465 | 0,142 |
| 36 | ТК-6 | Запад.9-а адм.зд | 3 | 0,05 | 1,6621 | 0,015 | 0,014 | 3,176 | 0,241 |
| 38 | ТК-6 | ТК-7 | 52,5 | 0,1 | 2,2509 | 0,009 | 0,009 | 0,156 | 0,082 |
| 40 | ТК-7 | Запад.11 откл 1кв | 3 | 0,05 | 0,2211 | 0 | 0 | 0,059 | 0,032 |
| 42 | ТК-7 | ТК-8 | 50,33 | 0,1 | 2,0298 | 0,008 | 0,008 | 0,127 | 0,074 |
| 44 | ТК-8 | Зпадн.13 | 3 | 0,05 | 0,4336 | 0,001 | 0,001 | 0,221 | 0,063 |
| 46 | ТК-8 | ТК-9 | 36,6 | 0,1 | 1,5962 | 0,004 | 0,004 | 0,079 | 0,058 |
| 48 | ТК-9 | запад.17-а Гараж | 11 | 0,05 | 0,1487 | 0 | 0 | 0,016 | 0,022 |
| 58 | ТК-10 | ТК-11 | 48,4 | 0,05 | 0,8645 | 0,043 | 0,044 | 0,866 | 0,125 |
| 60 | ТК-11 | см.пр.Запад.21 | 12,4 | 0,05 | 0,4322 | 0,003 | 0,003 | 0,22 | 0,063 |
| 62 | см.пр.Запад.21 | ПУ | 1 | 0,05 | 0,4322 | 0 | 0 | 0,22 | 0,063 |
| 64 | ПУ | Запад.21 | 1 | 0,033 | 0,4322 | 0,014 | 0 | 1,914 | 0,144 |
| 68 | ТК-11 | ТК-12 | 39,5 | 0,05 | 0,4322 | 0,009 | 0,009 | 0,22 | 0,063 |
| 70 | ТК-12 | Запад.23 | 17,6 | 0,05 | 0,4322 | 0,004 | 0,004 | 0,22 | 0,063 |
| 72 | ТК-1 | ТК-2 | 69 | 0,1 | 1,3588 | 0,004 | 0,005 | 0,058 | 0,049 |
| 74 | ТК-1 | см.пр Сосн. 35 | 52 | 0,1 | 0,8587 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,031 |
| 76 | см.пр Сосн. 35 | Сосн.35 | 1 | 0,05 | 0,8587 | 0,001 | 0,001 | 0,855 | 0,125 |
| 78 | ТК-2 | см.пр. Запад.21 | 11 | 0,05 | 0,4989 | 0,004 | 0,004 | 0,292 | 0,072 |
| 80 | см.пр. Запад.21 | Запад.21 | 1 | 0,05 | 0,4989 | 0 | 0 | 0,292 | 0,072 |
| 82 | ТК-2 | ТК-3 | 53 | 0,1 | 0,8599 | 0,001 | 0,001 | 0,024 | 0,031 |
| 84 | ТК-3 | см.пр. Запад.27-а | 27,3 | 0,05 | 0,3585 | 0,004 | 0,004 | 0,152 | 0,052 |
| 86 | см.пр. Запад.27-а | Запад.27-а | 1 | 0,05 | 0,3585 | 0 | 0 | 0,152 | 0,052 |
| 88 | ТК-3 | см.пр. Запад.23-а | 24,4 | 0,05 | 0,5014 | 0,008 | 0,008 | 0,295 | 0,073 |
| 90 | см.пр. Запад.23-а | Запад.23-а | 1 | 0,05 | 0,5014 | 0 | 0 | 0,295 | 0,073 |
| 91 | ТК-4 | см.пр гараж | 8 | 0,1 | 1,35 | 0,001 | 0,001 | 0,057 | 0,049 |
| 95 | ТК-9 | ТК-10 | 14 | 0,05 | 0,8645 | 0,013 | 0,013 | 0,866 | 0,125 |
| 98 | ТК-9 | Зпадн.17 | 5 | 0,05 | 0,583 | 0,003 | 0,003 | 0,397 | 0,085 |

Тепловая нагрузка - 200 Мкал/ч

Расчетный расход сетевой воды – 8,5 т/ч

Требуемый напор в тепловой сети – 2,5 м вод. ст.

Приложение 4.8. Гидравлический расчет сетей от котельной ЦБС

Источник ID=18 кот БУК ЦБС Первомайская:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          0.108, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.094, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    0.00918, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.00402, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     4.807, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     4.807, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        4.807, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           18.200, м

Давление в обратном трубопроводе                           16.000, м

Располагаемый напор                                          2.200, м

Температура в подающем трубопроводе                         90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         67.601,°C

Таблица 4.8. Потери напора в тепловых сетях от котельной  ЦБС

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметp тpубопpовода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpенний диаметp тpубопpовода, мм | Площадь сечения трубопровода, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейные потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦБС с. Сямжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,086 | 4,3 | 4,4 | 0,23 | 0,048 | 1,586 | 0,044 | 0,127 | 0,171 |
| 2 | 3 | 120 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,062 | 3,1 | 3,2 | 0,16 | 0,049 | 0,769 | 0,065 | 0,185 | 0,249 |
| 3 | ДДТ | 80 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,010 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,052 | 0,052 | 0,003 | 0,008 | 0,011 |
| 2 | Магазин | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,025 | 1,2 | 1,3 | 0,17 | 0,055 | 1,638 | 0,011 | 0,033 | 0,044 |
| 3 | Библиотека | 18 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,052 | 2,6 | 2,6 | 0,19 | 0,051 | 1,333 | 0,017 | 0,048 | 0,065 |
|  | Итого | 268 |  |  |  |  | 0,086 | 4,3 | 4,4 |  |  |  |  |  | 0,5 |

Приложение 4.10. Гидравлический расчет сетей от школьных котельных и СЦК

Двиницкая ОШ, д. Самсоновская							Коробицынская ОШ, д. Георгиевская

Таблица 4.9. Потери напора в тепловых сетях

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметp тpубопpовода, мм | Толщина стенки, мм | Внутpенний диаметp тpубопpовода, мм | Площадь сечения трубопровода, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в подающем трубопроводе, м3/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Коэф-т трения | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Потери напора в МС, м | Линейные потери напора , м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гремячинского филиала СЦК, п. Гремячий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10,5 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,168 | 8,4 | 8,6 | 0,45 | 0,048 | 6,0 | 0,044 | 0,126 | 0,170 |
| 2 | 3 | 27 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,122 | 6,1 | 6,3 | 0,87 | 0,055 | 40,5 | 0,766 | 2,187 | 2,953 |
| 3 | ДК | 10 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,078 | 3,9 | 4,0 | 0,55 | 0,055 | 16,5 | 0,115 | 0,329 | 0,444 |
| 3 | Д/С | 60 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,044 | 2,2 | 2,3 | 0,31 | 0,055 | 5,4 | 0,225 | 0,643 | 0,868 |
| 2 | Магазин | 16 | 57 | 3,5 | 50 | 0,00196 | 0,045 | 2,3 | 2,3 | 0,32 | 0,055 | 5,6 | 0,062 | 0,178 | 0,240 |
|  | Итого | 123,5 |  |  |  |  | 0,168 | 8,4 | 8,6 |  |  |  |  |  | 4,7 |
| Котельная Гремячинской ОШ п. Гремячий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | ОШ | 30 | 76 | 3,5 | 69 | 0,00374 | 0,114 | 5,7 | 5,9 | 0,42 | 0,050 | 6,478 | 0,078 | 0,389 | 0,466 |
|  | Итого | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,389 | 0,5 |
| Котельная Двиницкой ОШ д. Самсоновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | 2 | 10 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,406 | 20,3 | 20,9 | 1,07 | 0,048 | 33,272 | 0,233 | 0,665 | 0,898 |
| 2 | ОШ | 42 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,3532 | 17,7 | 18,2 | 0,93 | 0,048 | 25,162 | 0,740 | 2,114 | 2,853 |
| 2 | Уч. Больница | 36 | 89 | 4 | 81 | 0,00515 | 0,0530 | 2,7 | 2,7 | 0,14 | 0,049 | 0,610 | 0,015 | 0,044 | 0,059 |
|  | Итого | 88 |  |  |  |  | 0,406 | 20,3 | 20,9 |  |  |  | 0,988 | 2,823 | 3,8 |
| Котельная Коробицынской ОШ д.Георгиевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кот (1) | ОШ | 40 | 89 | 3,5 | 82 | 0,00528 | 0,071 | 3,6 | 3,7 | 0,19 | 0,049 | 1,035 | 0,029 | 0,083 | 0,112 |
|  | Итого | 40 |  |  |  |  | 0,071 | 3,6 | 3,7 |  |  |  | 0,029 | 0,083 | 0,112 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Результаты расчета нормативных тепловых потерь

| Котельная Квартальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13 | 69,8 | 54,3 | 2,1 | 5 | 81,90 | 48,15 | 51,60 | 3,60 | 52,12 | 2,83 | 120,48 | 7,48 |
| Февраль (О) | -11,9 | 68,2 | 53,3 | 3 | 5 | 71,42 | 42,06 | 46,65 | 3,18 | 47,10 | 2,51 | 108,82 | 6,61 |
| Март (О) | -6,2 | 60,1 | 48 | 4 | 5 | 67,45 | 39,62 | 51,88 | 3,12 | 52,28 | 2,51 | 120,48 | 6,51 |
| Апрель (О) | 2,1 | 47,8 | 39,8 | 6,3 | 5 | 47,66 | 27,89 | 50,51 | 2,41 | 50,76 | 2,02 | 116,60 | 5,11 |
| Май (О) | 9,1 | 36,4 | 32 | 7,5 | 5 | 16,10 | 9,32 | 25,37 | 0,92 | 25,45 | 0,81 | 58,30 | 1,99 |
| Июнь (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Июль (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Август (О) | 0 | 51 | 42 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 37,5 | 32,7 | 5 | 5 | 17,75 | 10,14 | 25,36 | 0,95 | 25,45 | 0,83 | 58,30 | 2,05 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 48,1 | 40 | 4 | 5 | 51,49 | 29,86 | 52,18 | 2,51 | 52,45 | 2,10 | 120,48 | 5,31 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 57,7 | 46,4 | 3 | 5 | 62,94 | 36,76 | 50,27 | 2,90 | 50,63 | 2,35 | 116,60 | 6,07 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 66,1 | 51,9 | 2,1 | 5 | 76,97 | 45,14 | 51,71 | 3,42 | 52,18 | 2,71 | 120,48 | 7,11 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 493,69 | 288,94 | 405,52 | 23,02 | 408,42 | 18,67 | 940,54 | 48,23 |

| Котельная РТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 71,5 | 55,6 | 2,1 | 5 | 88,28 | 41 | 37,61 | 2,69 | 37,92 | 2,11 | 61 | 3,88 |
| Февраль (О) | -11,9 | 70 | 54,6 | 3 | 5 | 76,97 | 35,76 | 34 | 2,38 | 34,27 | 1,87 | 55,1 | 3,43 |
| Март (О) | -6,2 | 62,4 | 49,8 | 4 | 5 | 74,57 | 34,57 | 37,81 | 2,36 | 38,03 | 1,89 | 61 | 3,42 |
| Апрель (О) | 2,1 | 50,9 | 42,3 | 6,3 | 5 | 55,46 | 25,62 | 36,8 | 1,87 | 36,92 | 1,56 | 59,03 | 2,75 |
| Май (О) | 9 | 40,7 | 35,4 | 7,5 | 5 | 20,79 | 9,54 | 18,48 | 0,75 | 18,51 | 0,66 | 29,52 | 1,12 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 41,5 | 35,9 | 6,3 | 5 | 22,02 | 10,08 | 18,47 | 0,77 | 18,51 | 0,66 | 29,52 | 1,14 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 51,2 | 42,5 | 4 | 5 | 60,68 | 27,94 | 38,02 | 1,95 | 38,15 | 1,62 | 61 | 2,86 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 60,1 | 48,3 | 3 | 5 | 70,66 | 32,67 | 36,63 | 2,2 | 36,83 | 1,78 | 59,03 | 3,2 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 68 | 53,4 | 2,1 | 5 | 83,98 | 38,94 | 37,69 | 2,56 | 37,96 | 2,03 | 61 | 3,7 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 553,42 | 256,1 | 295,51 | 17,53 | 297,1 | 14,18 | 476,19 | 25,51 |

| Котельная База |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 67,4 | 54,8 | 2,1 | 5 | 29,97 | 17,56 | 11,08 | 0,75 | 11,17 | 0,61 | 23,48 | 1,43 |
| Февраль (О) | -11,9 | 65,9 | 53,8 | 3 | 5 | 26,12 | 15,33 | 10,01 | 0,66 | 10,09 | 0,54 | 21,2 | 1,27 |
| Март (О) | -6,2 | 58,6 | 48,8 | 4 | 5 | 24,86 | 14,52 | 11,13 | 0,65 | 11,2 | 0,55 | 23,48 | 1,26 |
| Апрель (О) | 2,1 | 47,5 | 40,9 | 6,3 | 5 | 17,85 | 10,34 | 10,83 | 0,51 | 10,87 | 0,44 | 22,72 | 1 |
| Май (О) | 9,1 | 37,4 | 33,5 | 7,5 | 5 | 6,26 | 3,55 | 5,44 | 0,2 | 5,45 | 0,18 | 11,36 | 0,4 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 38,3 | 34,2 | 6,3 | 5 | 6,67 | 3,77 | 5,44 | 0,21 | 5,45 | 0,19 | 11,36 | 0,41 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 47,8 | 41,1 | 4 | 5 | 19,33 | 11,09 | 11,19 | 0,53 | 11,23 | 0,46 | 23,48 | 1,04 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 56,4 | 47,2 | 3 | 5 | 23,27 | 13,5 | 10,78 | 0,61 | 10,84 | 0,51 | 22,72 | 1,18 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 64 | 52,5 | 2,1 | 5 | 28,23 | 16,49 | 11,1 | 0,71 | 11,18 | 0,59 | 23,48 | 1,37 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 182,56 | 106,15 | 87 | 4,83 | 87,48 | 4,07 | 183,28 | 9,36 |

| Котельная ЭТУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 70,7 | 55 | 0 | 5 | 18,53 | 13,02 | 6,18 | 0,44 | 6,23 | 0,34 | 24,91 | 1,61 |
| Февраль (О) | -11,9 | 69,1 | 54 | 0 | 5 | 16,24 | 11,41 | 5,59 | 0,39 | 5,63 | 0,3 | 22,5 | 1,43 |
| Март (О) | -6,2 | 61,3 | 49 | 0 | 5 | 15,32 | 10,73 | 6,21 | 0,38 | 6,25 | 0,31 | 24,91 | 1,41 |
| Апрель (О) | 2,1 | 49,4 | 41,1 | 0 | 5 | 10,96 | 7,59 | 6,05 | 0,3 | 6,07 | 0,25 | 24,11 | 1,12 |
| Май (О) | -9,1 | 65,3 | 51,5 | 0 | 5 | 8,07 | 5,66 | 3 | 0,2 | 3,02 | 0,16 | 12,05 | 0,72 |
| Июнь (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август (О) | 0 | 52,5 | 43,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 39,5 | 34,4 | 0 | 5 | 3,9 | 2,66 | 3,04 | 0,12 | 3,04 | 0,1 | 12,05 | 0,45 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 49,7 | 41,3 | 0 | 5 | 11,42 | 7,91 | 6,25 | 0,31 | 6,27 | 0,26 | 24,91 | 1,16 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 58,9 | 47,4 | 0 | 5 | 14,04 | 9,82 | 6,02 | 0,35 | 6,05 | 0,29 | 24,11 | 1,32 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 67,1 | 52,7 | 0 | 5 | 17,29 | 12,14 | 6,19 | 0,42 | 6,24 | 0,33 | 24,91 | 1,54 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 115,77 | 80,94 | 48,53 | 2,9 | 48,82 | 2,34 | 194,46 | 10,76 |

| Котельная Ногинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффициент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2-х тр. исч.) | Усл. диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносителя, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 59 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 3 044,4 | 2 194,8 | 17,17 | 12,38 | 29,55 | 13,06 | 0,72 | 30,27 |
| 64 | 50 | 1,2 | 30 | 21 | 2 304,0 | 1 612,8 | 12,99 | 9,10 | 22,09 | 3,54 | 0,20 | 22,29 |
| 68 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 3 508,8 | 2 529,6 | 19,79 | 14,27 | 34,06 | 15,05 | 0,83 | 34,89 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 50 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 560,0 | 0,0 | 25,72 | 0,00 | 25,72 | 11,07 | 0,61 | 26,33 |
| 50 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 2 580,0 | 1 860,0 | 14,55 | 10,49 | 25,04 | 11,07 | 0,61 | 25,65 |
| 7 | 50 | 1,2 | 56 |  | 470,4 | 0,0 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,39 | 0,02 | 2,67 |
| 20 | 100 | 1,2 | 43 | 31 | 1 032,0 | 744,0 | 5,82 | 4,20 | 10,02 | 4,43 | 0,25 | 10,26 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 5 | 50 | 1,2 | 56 |  | 336,0 | 0,0 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,28 | 0,02 | 1,91 |
| 62 | 100 | 1,2 | 76 |  | 5 654,4 | 0,0 | 31,89 | 0,00 | 31,89 | 13,72 | 0,76 | 32,65 |
| 170 | 150 | 1,15 | 94 |  | 18 377,0 | 0,0 | 103,65 | 0,00 | 103,65 | 84,67 | 4,69 | 108,34 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |
| 75 | 100 | 1,2 | 76 |  | 6 840,0 | 0,0 | 38,58 | 0,00 | 38,58 | 16,60 | 0,92 | 39,50 |
| 2 | 100 | 1,2 | 76 |  | 182,4 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,44 | 0,02 | 1,05 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 100 | 1,2 | 76 |  | 182,4 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,44 | 0,02 | 1,05 |
| 36 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 283,2 | 0,0 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 7,97 | 0,44 | 18,96 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 30 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 736,0 | 0,0 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 6,64 | 0,37 | 15,80 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 60 | 150 | 1,15 | 94 |  | 6 486,0 | 0,0 | 36,58 | 0,00 | 36,58 | 29,88 | 1,66 | 38,24 |
| 40 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 648,0 | 0,0 | 20,57 | 0,00 | 20,57 | 8,85 | 0,49 | 21,07 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 24 | 50 | 1,2 | 56 |  | 1 612,8 | 0,0 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 1,33 | 0,07 | 9,17 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 26 | 50 | 1,2 | 56 |  | 1 747,2 | 0,0 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 1,44 | 0,08 | 9,93 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 8 | 50 | 1,2 | 56 |  | 537,6 | 0,0 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,44 | 0,02 | 3,06 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 9 | 50 | 1,2 | 56 |  | 604,8 | 0,0 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,50 | 0,03 | 3,44 |
| 8 | 50 | 1,2 | 56 |  | 537,6 | 0,0 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 0,44 | 0,02 | 3,06 |
| 80 | 100 | 1,2 | 76 |  | 7 296,0 | 0,0 | 41,15 | 0,00 | 41,15 | 17,71 | 0,98 | 42,13 |
| 11 | 40 | 1,2 | 50 |  | 660,0 | 0,0 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,39 | 0,02 | 3,74 |
| 130 | 100 | 1,2 | 76 |  | 11 856,0 | 0,0 | 66,87 | 0,00 | 66,87 | 28,78 | 1,59 | 68,46 |
| 11 | 40 | 1,2 | 50 |  | 660,0 | 0,0 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,39 | 0,02 | 3,74 |
| 64 | 150 | 1,15 | 94 |  | 6 918,4 | 0,0 | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 31,88 | 1,77 | 40,79 |
| 170 | 80 | 1,2 | 69 |  | 14 076,0 | 0,0 | 79,39 | 0,00 | 79,39 | 24,09 | 1,33 | 80,72 |
| 33 | 50 | 1,2 | 56 |  | 2 217,6 | 0,0 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | 1,83 | 0,10 | 12,61 |
| 34 | 100 | 1,2 | 76 |  | 3 100,8 | 0,0 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 7,53 | 0,42 | 17,91 |
| 14 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 276,8 | 0,0 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 3,10 | 0,17 | 7,37 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 28 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 553,6 | 0,0 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 6,20 | 0,34 | 14,75 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 26 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 371,2 | 0,0 | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 5,76 | 0,32 | 13,69 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 18 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 641,6 | 0,0 | 9,26 | 0,00 | 9,26 | 3,98 | 0,22 | 9,48 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 32 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 918,4 | 0,0 | 16,46 | 0,00 | 16,46 | 7,08 | 0,39 | 16,85 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 25 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 280,0 | 0,0 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 5,53 | 0,31 | 13,17 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 20 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 824,0 | 0,0 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | 4,43 | 0,25 | 10,53 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 70 | 100 | 1,2 | 76 |  | 6 384,0 | 0,0 | 36,01 | 0,00 | 36,01 | 15,50 | 0,86 | 36,86 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 21 | 100 | 1,2 | 76 |  | 1 915,2 | 0,0 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 4,65 | 0,26 | 11,06 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 46 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 195,2 | 0,0 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 10,18 | 0,56 | 24,23 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 24 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 188,8 | 0,0 | 12,34 | 0,00 | 12,34 | 5,31 | 0,29 | 12,64 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 46 | 100 | 1,2 | 76 |  | 4 195,2 | 0,0 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 10,18 | 0,56 | 24,23 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 26 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 371,2 | 0,0 | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 5,76 | 0,32 | 13,69 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 28 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 553,6 | 0,0 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 6,20 | 0,34 | 14,75 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 22 | 100 | 1,2 | 76 |  | 2 006,4 | 0,0 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | 4,87 | 0,27 | 11,59 |
| 2 | 50 | 1,2 | 56 |  | 134,4 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,11 | 0,01 | 0,76 |
| 2187 |  |  |  |  | 186583 | 8941 |  |  | 1103 | 506,8 | 28,1 | 1130,8 |

| Котельная ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика теплотрассы |  | Коэффициент местных тепловых потерь, Бета | Табличные нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  | Плотность теплового потока, ккал/ч |  | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
| Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносителя, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| 100 | 4 | 1,2 | 43 | 31 | 5 160,0 | 3 720,0 | 29,10 | 20,98 | 50,08 | 0,04 | 0,00 | 50,09 |
| 100 | 168 | 1,15 | 43 | 31 | 4 945,0 | 3 565,0 | 27,89 | 20,11 | 48,00 | 62,48 | 3,46 | 51,46 |
| 80 | 80 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 11,33 | 0,63 | 36,36 |
| 40 | 4,5 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,02 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 4,5 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,02 | 0,00 | 13,81 |
| 100 | 17 | 1,2 | 43 | 31 | 5 160,0 | 3 720,0 | 29,10 | 20,98 | 50,08 | 0,64 | 0,04 | 50,12 |
| 50 | 2 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 17,26 |
| 80 | 8 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 0,11 | 0,01 | 35,74 |
| 50 | 24 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,64 | 0,04 | 17,29 |
| 50 | 14 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,22 | 0,01 | 17,27 |
| 80 | 103 | 1,2 | 38 | 28 | 3 648,0 | 2 688,0 | 20,57 | 15,16 | 35,74 | 18,79 | 1,04 | 36,78 |
| 50 | 10 | 1,2 | 30 | 21 | 1 800,0 | 1 260,0 | 10,15 | 7,11 | 17,26 | 0,11 | 0,01 | 17,26 |
| 40 | 8 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,06 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 13 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,15 | 0,01 | 13,82 |
| 40 | 2 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 13,81 |
| 40 | 26 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,60 | 0,03 | 13,84 |
| 40 | 40 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,42 | 0,08 | 12,26 |
| 40 | 14 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,17 | 0,01 | 12,19 |
| 40 | 12 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,13 | 0,01 | 12,19 |
| 40 | 57 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 2,88 | 0,16 | 12,34 |
| 40 | 45 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,79 | 0,10 | 12,28 |
| 40 | 19 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,32 | 0,02 | 12,20 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 50 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 2,21 | 0,12 | 12,31 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 34 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,02 | 0,06 | 12,24 |
| 32 | 3 | 1,2 | 25 | 17 | 960,0 | 652,8 | 5,41 | 3,68 | 9,10 | 0,01 | 0,00 | 9,10 |
| 40 | 46 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 1,87 | 0,10 | 12,29 |
| 40 | 81 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 5,81 | 0,32 | 12,50 |
| 25 | 38,5 | 1,2 | 23 | 15 | 690,0 | 450,0 | 3,89 | 2,54 | 6,43 | 0,82 | 0,05 | 6,48 |
| 40 | 2 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,18 |
| 25 | 39 | 1,2 | 23 | 15 | 690,0 | 450,0 | 3,89 | 2,54 | 6,43 | 0,84 | 0,05 | 6,48 |
| 40 | 10 | 1,2 | 27 | 18 | 1 296,0 | 864,0 | 7,31 | 4,87 | 12,18 | 0,09 | 0,00 | 12,19 |
| 40 | 93 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 7,66 | 0,42 | 14,23 |
| 40 | 12 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,13 | 0,01 | 13,81 |
| 40 | 10 | 1,2 | 51 |  | 2 448,0 | 0,0 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 0,09 | 0,00 | 13,81 |
| 1726 |  |  |  |  | 75253 | 37335 |  |  | 635 | 122,5 | 6,8 | 641,8 |

| Котельная Лесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13,1 | 66,6 | 54,2 | 2,1 | 5 | 14,27 | 6,36 | 7,2 | 0,48 | 7,25 | 0,39 | 8,83 | 0,53 |
| Февраль (О) | -11,9 | 65,1 | 53,1 | 3 | 5 | 12,41 | 5,53 | 6,51 | 0,42 | 6,55 | 0,35 | 7,97 | 0,47 |
| Март (О) | -6,2 | 57,5 | 47,9 | 4 | 5 | 11,91 | 5,31 | 7,23 | 0,42 | 7,27 | 0,35 | 8,83 | 0,47 |
| Апрель (О) | 2,1 | 46 | 39,6 | 6,3 | 5 | 8,63 | 3,85 | 7,04 | 0,32 | 7,06 | 0,28 | 8,54 | 0,37 |
| Май (О) | 9,1 | 35,4 | 31,8 | 7,5 | 5 | 3,08 | 1,37 | 3,53 | 0,13 | 3,54 | 0,11 | 4,27 | 0,14 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 36,3 | 32,5 | 6,3 | 5 | 3,31 | 1,47 | 3,53 | 0,13 | 3,54 | 0,11 | 4,27 | 0,15 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 46,3 | 39,8 | 4 | 5 | 9,52 | 4,23 | 7,27 | 0,34 | 7,29 | 0,29 | 8,83 | 0,38 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 55,2 | 46,2 | 3 | 5 | 11,28 | 5,02 | 7,01 | 0,39 | 7,04 | 0,33 | 8,54 | 0,43 |
| Декабрь (О) | -10,4 | 63,1 | 51,8 | 2,1 | 5 | 13,54 | 6,03 | 7,21 | 0,45 | 7,26 | 0,38 | 8,83 | 0,51 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 87,95 | 39,16 | 56,52 | 3,07 | 56,79 | 2,59 | 68,9 | 3,45 |

| Котельная ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Темпера-тура наруж-ного возду-ха, °C | Темпера-тура подаю-щего, °C | Темпера-тура обрат-ного, °C | Темпера-тура грунта, °C | Темпера-тура в подвалах, °C | Потери тепла подаю-щего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал |
| Январь (О) | -13 | 65,8 | 53,5 | 2,1 | 5 | 3,53 | 1,58 | 1,45 | 0,1 | 1,46 | 0,08 | 3,68 | 0,22 |
| Февраль (О) | -12 | 64,2 | 52,4 | 3 | 5 | 3,07 | 1,37 | 1,31 | 0,08 | 1,32 | 0,07 | 3,33 | 0,19 |
| Март (О) | -6,2 | 56,4 | 46,9 | 4 | 5 | 2,93 | 1,31 | 1,46 | 0,08 | 1,46 | 0,07 | 3,68 | 0,19 |
| Апрель (О) | 2,1 | 44,4 | 38,3 | 6,3 | 5 | 2,09 | 0,94 | 1,42 | 0,06 | 1,42 | 0,05 | 3,56 | 0,15 |
| Май (О) | 9,1 | 33,2 | 30 | 7,5 | 5 | 0,72 | 0,33 | 0,71 | 0,02 | 0,71 | 0,02 | 1,78 | 0,06 |
| Июнь (О) | 14,3 | 23,8 | 22,6 | 11,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль (О) | 17 | 20,9 | 20,5 | 11,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август (О) | 14,5 | 23,3 | 22,3 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь (О) | 8,5 | 34,3 | 30,8 | 6,3 | 5 | 0,78 | 0,35 | 0,71 | 0,02 | 0,71 | 0,02 | 1,78 | 0,06 |
| Октябрь (О) | 1,9 | 44,6 | 38,5 | 4 | 5 | 2,3 | 1,04 | 1,46 | 0,07 | 1,47 | 0,06 | 3,68 | 0,15 |
| Ноябрь (О) | -4,5 | 54 | 45,2 | 3 | 5 | 2,77 | 1,24 | 1,41 | 0,08 | 1,42 | 0,06 | 3,56 | 0,18 |
| Декабрь (О) | -11 | 62,7 | 51,4 | 2,1 | 5 | 3,37 | 1,51 | 1,45 | 0,09 | 1,46 | 0,07 | 3,68 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  |  | 43,12 | 19,34 | 22,75 | 1,2 | 22,85 | 1,01 | 57,48 | 2,82 |

| Школьные котельные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Потери теплоты через изоляцию за ОЗП, Гкал/год |  |  | Потери теплоты с утечкой за ОЗП, Гкал/год |  | Общие потери, Гкал/год |
|  | Подача | Обратка | ВСЕГО | Потери теплоносителя, м3 | Потери теплоты, Гкал/год |  |
| Двиницкая ОШ | 26,75 | 21,82 | 48,57 | 14,73 | 0,82 | 49,38 |
| Итого: |  |  | 49 | 14,7 | 0,8 | 49,4 |
| Коробицынская ОШ | 10,29 | 8,39 | 18,68 | 5,67 | 0,31 | 18,99 |
| Итого: |  |  | 19 | 5,7 | 0,3 | 19,0 |
| Гремячинская ОШ | 7,11 | 5,08 | 12,18 | 2,81 | 0,16 | 12,34 |
| Итого: |  |  | 12 | 2,8 | 0,2 | 12,3 |
| Гремячинский СЦК | 22,66 | 18,27 | 40,93 | 5,98 | 0,33 | 41,26 |
| Итого: |  |  | 41 | 6,0 | 0,3 | 41,3 |
| Сямженская ЦБС | 41,15 | 33,57 | 74,72 | 22,67 | 1,26 | 75,97 |
|  | 23,21 | 19,23 | 42,45 | 9,17 | 0,51 | 42,96 |
| Итого: | 64,36 | 52,80 | 117,17 | 31,83 | 1,76 | 118,93 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Тепловые нагрузки потребителей

Приложение 6.1.  Тепловые нагрузки котельных, эксплуатируемых МУП ЖКХ СМР                              «Сямженское ЖКХ»

| Котельная Квартальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Адрес узла ввода | Назначение, балансодержатель | Геодезическая отметка, м | Объем здания, куб.м | Отапливаемая площадь ( только для жилых домов) | Удельная отопительная характеристика, ккал/м3*оС | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 26 | Славянская кот.кв |  | 175,1 | 4617 |  | 0,1 | 8 | 0,021718 |
| 40 | Славянская 14 жд | жд 4кв 2эт 1под кирп откл.кв.№4 | 174,6 | 1561 | 405,2 | 0,51852 | 6 | 0,04125 |
| 44 | Славянская 18 жд РОВД | жд 4кв 2эт 1под кирп | 174 | 1191 | 278,3 | 0,53635 | 6 | 0,032553 |
| 52 | Славянская 7 18кв | жд 18кв. 2эт кирп | 175,4 | 4212 | 1001,8 | 0,45802 | 6 | 0,09831 |
| 66 | Славянская 5 40кв | жд 40кв 3эт кирп | 175,5 | 6051 | 1598,7 | 0,438 | 9 | 0,135061 |
| 76 | Славянская 9 ФОК | ФОК Кристалл | 175,2 | 4630 |  | 0,452 | 6 | 0,098465 |
| 84 | Славянская 5-б 18кв | жд 18кв 2эт кирп | 175,4 | 3959 | 1094,8 | 0,46158 | 6 | 0,09312 |
| 98 | Славянская 3 шк | МОУ шк иск д/сад 2эт кирп | 176,1 | 9807 |  | 0,4121 | 6 | 0,205953 |
| 116 | Западная 8 налоговая | Ф 2эт кирп налоговая | 176,1 | 2346 |  | 0,493 | 6 | 0,056649 |
| 124 | Западная 8-а жд 36кв | жд 36кв 3эт кирп | 176,61 | 7428 | 2152,4 | 0,42666 | 9 | 0,162768 |
| 138 | Славянская 6 стац | МУЗ стационар ЦРБ | 174,2 | 13884 |  | 0,3945 | 9 | 0,0279146 |
| 140 | Славянская 6 поликл. | МУЗ поликлинника ЦРБ с переходом | 174,7 | 3205 |  | 0,4673 | 9 | 0,08537 |
| 142 | Славянская 6 переход | МУЗ переход ЦРБ | 174,5 | 500 |  | 0,59782 | 6 | 0,01465 |
| 146 | Славянская 6 гараж ЦРБ | МУЗ гараж ЦРБ | 174,9 | 473 |  | 0,6021 | 3 | 0,011723 |
| 152 | Полевая 8 жд 4кв | жд 4кв 2эт кирп 1/2 | 173,2 | 1228 | 134,3 | 0,53431 | 6 | 0,016872 |
| 156 | Полевая 8 жд 4кв | жд 4кв 2эт кирп 1/2 | 173,2 | 1240 | 134 | 0,534 | 6 | 0,016872 |
| 160 | Полевая 6 жд 2кв | жд 2кв 2эт 2ур кирп | 173,7 | 811 | 200,2 | 0,56275 | 6 | 0,023268 |
| 164 | Полевая 4 жд 2кв | жд 2кв 2эт 2ур кирп | 171,5 | 801 | 191,7 | 0,56362 | 6 | 0,023022 |
| 168 | Славянская 4 общ центр | М 2эт общ.центр, ПФ, аптека, гостин, маг | 174,5 | 4168 |  | 0,4586 | 6 | 0,09366 |
| 170 | Славянская 2 12кв | жд 12кв 2эт кирп | 174,15 | 2474 | 563,7 | 0,48952 | 6 | 0,06172 |
| 180 | Западная 6 жд 16кв | жд 16кв 2эт дом учителей | 174,2 | 2896 | 733,3 | 0,47997 | 6 | 0,070839 |
| 186 | Румянцева 22-а интернат | МОУ интернат | 171 | 712 | 205,5 | 0,57198 | 6 | 0,020754 |
| 198 | Румянцева 22 шк | МОУ школа 3эт. кирп | 169,5 | 11945 |  | 0,4021 | 9 | 0,235353 |
| 204 | Дьяковская 1 с/банк | Сбербанк 2эт кирп | 167,4 | 1642 |  | 0,51526 | 6 | 0,041457 |
| 206 | Дьяковская 2 жд 2кв | жд 2кв 1эт дер | 166,2 | 375 | 108,3 | 0,62875 | 3 | 0,011848 |
| 214 | Дьяковская гараж адм | Администрация МО | 171,1 | 882 |  | 0,5579 | 3 | 0,020278 |
| 220 | Дьяковская 5-б жд 2кв | жд 1кв 1эт дер | 168,3 | 318 | 64 | 0,633 | 3 | 0,010258 |
| 228 | Дьяковская 1-в жд 18кв | жд 18кв 2эт кирп | 170,5 | 4392 | 924,5 | 0,45563 | 6 | 0,101984 |
| 234 | Дьяковская 3-б жд 2кв | жд 2кв 1эт дер | 169,1 | 612 | 186,9 | 0,58291 | 3 | 0,018182 |
| 240 | Полевая 1 жд 2кв | жд 2кв 1эт дер | 170,3 | 389 | 117,5 | 0,61688 | 3 | 0,01223 |
| 242 | Полевая 2 жд 2кв | жд 2кв 1эт дер | 170,6 | 676 | 194,4 | 0,57743 | 3 | 0,01998 |
| 250 | Полевая 5 жд 18кв | жд 18кв 2эт кирп | 173,2 | 3887 | 947 | 0,46264 | 6 | 0,09164 |
| 260 | Западная 4 КБО | КБО и банк 2эт кирп | 171 | 3818 |  | 0,4636 | 6 | 0,08151 |
| 268 | Западная 4-а магазин | магазин Спорт и м-н Капустина1 эт | 172 | 970 |  | 0,578 | 3 | 0,025096 |
| 272 | Румянцева 20 адм | М администрация | 169,2 | 6955 |  | 0,43 | 9 | 0,146542 |
| 274 | Славянская 6 хоз.блок | МУЗ хоз.блок ЦРБ | 174,5 | 4313 |  | 0,45667 | 4 | 0,089087 |
| 304 | Западная 4а магазин | магазин Вронцов | 172 | 1126 |  | 0,539 | 3 | 0,028602 |
| 310 | Славянская 3 | жд 14кв 2эт | 175,3 | 2980 | 672 | 0,597 | 6 | 0,090634 |
| 314 | Славянская 3-а | жд 14кв 2эт | 175,2 | 3020 | 678 | 0,4774 |  | 0,073474 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,469 |

| Котельная РТП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Назначение | Объем здания, куб.м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход сетевой воды на СО, т/ч |
| 1 | Кольцевая 5 | ж/д 8кв | 1163 | 0,031883 | 1,594 |
| 2 | Кольцевая 7 | ж/д 8кв | 1130 | 0,031090 | 1,554 |
| 3 | Кольцевая 9 | общежитие ж/д 12кв | 2314 | 0,058209 | 2,910 |
| 4 | Парковая 7 | ж/д 8кв | 1111 | 0,030632 | 1,532 |
| 5 | Парковая 2 | магазин Лада | 400 | 0,011567 | 0,578 |
| 6 | Кольцевая 2а | ж/д 8кв | 1270 | 0,034435 | 1,722 |
| 7 | Парковая 6 | ж/д 18кв | 3794 | 0,089719 | 4,486 |
| 8 | Кольцевая 2 | ж/д 8кв | 1324 | 0,035713 | 1,786 |
| 9 | Кольцевая 1 | д/с №2 старое здание | 2864 | 0,070149 | 3,507 |
| 10 | Кольцевая 1 | д/с №2 новое здание | 3647,7 | 0,069325 | 3,466 |
| 11 | Кольцевая 8 | магазин Росинка | 592 | 0,016300 | 0,815 |
| 12 | Парковая 4 | столовая | 800 | 0,021214 | 1,061 |
| 13 | Парковая 4 | магазин Райпо | 400 | 0,011567 | 0,578 |
| 14 | Парковая 8 | ж/д 18кв | 3872 | 0,091331 | 4,567 |
| 15 | Парковая 12 | ж/д 18кв | 3823 | 0,090318 | 4,516 |
| 16 | Парковая 12а | ж/д 18кв | 4330 | 0,100716 | 5,036 |
| 17 | Пролетарская 13 | ж/д 18кв | 3706 | 0,087895 | 4,395 |
| 18 | Парковая 14 | ж/д 18кв | 4021 | 0,094398 | 4,720 |
| 19 | Парковая 16 | ж/д 8кв | 1306 | 0,035288 | 1,764 |
| 20 | Парковая 18а | ж/д 2кв | 375 | 0,011843 | 0,592 |
| 21 | Парковая 16а | ж/д 2кв | 369 | 0,011677 | 0,584 |
| 22 | Парковая 20 | ж/д 2кв | 412 | 0,012859 | 0,643 |
| 23 | Парковая 24 | ж/д 2кв | 373 | 0,011787 | 0,589 |
| 24 | Парковая 22 | ж/д 2кв | 379 | 0,011953 | 0,598 |
| 25 | Кольцевая 6в | СО котельной РТП | 2617 | 0,006460 | 0,323 |
| 26 | Кольцевая,8 | Здание администрации ПМК | 1262 | 0,0329 | 1,81 |
| 27 | Кольцевая, 8 а | Гараж 1 ПМК | 4980 | 0,0536 | 2,68 |
| 28 | Кольцевая, 8 а | Гараж 2 ПМК | 270 | - | - |
| 29 | Кольцевая, 8 б | Гараж 3 ПМК | 1651 | - | - |
| 30 | Кольцевая,10 | 2-х кв. ЖД | 414 / 119,1 | 0,0129 | 0,71 |
| 31 | Кольцевая,12 | 2-х кв.ЖД | 367 / 93,05 | 0,0116 | 0,64 |
| 32 | Кольцевая,14 | 18-ти кв.ЖД | 3627 / 743,5 | 0,0863 | 4,31 |
| 33 | Кольцевая,14 а | 8-ми кв.ЖД | 1435 / 367,8 | 0,0383 | 1,92 |
| 34 | Молодежная, 18 | 2-х кв. ЖД | 649 / 192,2 | 0,0191 | 1,05 |
| 35 | Молодежная, 20 (1кв.откл.) | 2-х кв. ЖД | 640 / 192,2 | 0,0189 | 1,04 |
| 36 | Молодежная,22 (медики) | ЖД | 450 | 0,0139 | 0,83 |
| 37 | Кольцевая 8а | Отопление ЦТП (бывшая котельная ПМК) |  | 0,0053 | 0,32 |
| Всего по котельной |  |  |  | 1,445 | 70,1 |

| Котельная База |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес узла ввода | Назначение | Геодезическая отметка, м | Объем здания, куб.м | Отапливаемая площадь (только для жилых домов) | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| 1 | Зеленая 2 | жд 1эт 2кв кирп | 146,9 | 279 | 89,4 | 3 | 0,00910 |
| 3 | Зеленая 3 | жд 1эт 2кв кирп | 148,1 | 886 | 186,8 | 3 | 0,01496 |
| 4 | Зеленая 4 | жд 1эт 2кв кирп 1/2 | 148 | 589 | 75,3 | 3 | 0,00886 |
| 5 | Зеленая 5 | жд 2эт 8кв дер | 151,5 | 1761 | 363,2 | 6 | 0,04577 |
| 6 | Кооперативная 1-а | магазин Глория | 153,5 | 400 |  | 4 | 0,01156 |
| 7 | Новая 2 | Пр 1эт дер контора ЭТС | 152 | 389 |  | 3 | 0,01182 |
| 8 | Новая 2-а | ПР гараж ЭТС | 149,5 | 923 |  | 4 | 0,02090 |
| 9 | Садовая 11 | жд 2эт 4кв кирп | 156 | 1268 | 276,1 | 6 | 0,03425 |
| 10 | Садовая 15 | жд 2эт 12кв кирп | 154 | 2177 | 461,6 | 6 | 0,05547 |
| 11 | Садовая 17 | жд 1эт 2кв дер Семенков ДГ | 147,6 | 522 | 146,9 | 3 | 0,01570 |
| 12 | Садовая 18 | жд 1эт 2кв дер 1/2 | 157,5 | 420 | 59,7 | 3 | 0,00653 |
| 13 | Садовая 18-а | жд 2эт 4кв кирп | 156 | 1204 | 295,5 | 6 | 0,03313 |
| 14 | Садовая 19 | жд 1эт 2кв дер Леонтьева ВВ | 147,3 | 453 | 121,9 | 3 | 0,01408 |
| 15 | Садовая 21 | перспектива жд 1эт 2кв дер Иванов | 147,5 | 252 |  | 3 | 0,00836 |
| 16 | Садовая 22 | жд 1эт 2кв дер 1/2 Никитина ВА Тараканова НФ | 152,3 | 482 | 60,1 | 3 | 0,00737 |
| 17 | Садовая 24 | жд 1эт 2кв дер Чернова НА | 148 | 411 | 116,5 | 3 | 0,01278 |
| 19 | Садовый пер 5 | Пр 1эт дер адм зд ЖКХ | 146 | 963 |  | 3 | 0,02595 |
| 20 | Садовый пер 5-а | жд 1эт 3кв дер | 149 | 446 | 148,8 | 3 | 0,01386 |
| 21 | Садовый пер 5-б | Пр 1эт гараж ЖКХ на 10 боксов | 146,7 | 1074 |  | 4 | 0,02387 |
| 22 | Садовый пер 5-в | Пр 1эт гараж ЖКХ 10 боксов на 10 боксов | 146,8 | 1083 |  | 4 | 0,02407 |
| 23 | Садовый пер 5-д кот | СО котельной База | 146,74 | 726 |  | 6 | 0,00342 |
| 25 | Сосновая 17 | жд 1эт 2кв дер | 150,3 | 394 | 140,4 | 3 | 0,01245 |
| 26 | Сосновая 19 | жд 1эт 2кв дер | 153 | 434 | 132,6 | 3 | 0,01349 |
| 27 | Сосновая 21 | жд 1эт 2кв дер | 155,5 | 441 | 140,6 | 3 | 0,01371 |
| 28 | Сосновая 8 | жд 1эт 1кв кирп Кадыров мк | 151,5 | 182 | 58,4 | 3 | 0,00631 |
| 29 | Юбилейная 1 | жд 1эт 2кв дер Патина Стулов | 153,4 | 399 | 117,4 | 3 | 0,01240 |
| 2 | Зеленая 2-а перспектива | ж общ 1эт 7 ком дер сгорел | 146,8 |  |  | 3 | 0,01000 |
| 18 | Садовый пер 3 | жд 1эт 2кв дер | 151 |  |  | 3 | 0,00737 |
| 24 | Сосновая 10 | перспектива жд 1эт 2кв дер | 154,9 | 370 | 115 | 3 | 0,01169 |
| 30 | Лечебная 4 | жд 1эт 2кв 1/2 | 162,5 | 468 | н/д | 3 | 0,01431 |
| 31 | Лечебная 3 | жд 2эт 4кв | 160 | 1232 | н/д | 3 | 0,033275 |
| 32 | Лечебная 2 | жд 1эт 2кв | 162 | 468 | н/д | 3 | 0,014301 |
| 33 | Лечебная 6 | жд 1эт 2кв | 165 | 468 | н/д | 3 | 0,014301 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0,564 |

| Котельная ЭТУС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Относит. геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| 6 | Мира 1а | Гараж ЭТУС 1 | 0 | 6 | 0,013 | 16 |
| 8 | Мира, 1а | Гараж ЭТУС 2 дизельная | 0 | 6 | 0,0053 | 16 |
| 10 | Мира, 1а | Котельная ЭТУС | 0 | 4 | 0,0015 | 16 |
| 14 | Мира,1 адм.ЭТУС | ЭТУС ветка 1 (1-2 эт правое кр | 0 | 6 | 0,02945 | 18 |
| 20 | Мира,3 | Мира,3 ж/д 2кв ТП-1 | -3 | 6 | 0,006345 | 20 |
| 24 | Мира, 5 | Мира, 5 ж/д 2кв ТП-1 | -3,5 | 6 | 0,00532 | 20 |
| 28 | Мира, 7 | Мира, 7 ТП-1 Хартуков | -4 | 6 | 0,006853 | 20 |
| 32 | Мира, 7 | Мира, 7 ТП-2 | -4 | 6 | 0,00532 | 20 |
| 34 | Мира, 9 | Мира, 9 ж/д 2кв | -4 | 4 | 0,005885 | 20 |
| 39 | Котельная д/с | Котельная д/с отопление | -5 | 4 | 0,01 | 16 |
| 43 | Мира, 2 д/с | Д/с корп.1 | -5 | 4 | 0,034321 | 22 |
| 47 | Мира, 4 корп.2 | Д/с корп.2 | -4 | 4 | 0,040067 | 22 |
| 49 | Мира, 6 д/с корп.3 | Д/с корп.3 | -3,5 | 4 | 0,041168 | 22 |
| 51 | Мира,8 | Мира,8 ж/д 2кв | -4 | 6 | 0,014768 | 20 |
| 56 | Советская, 20 | РДК | -7,2 | 6 | 0,098982 | 18 |
| 58 | Советская, 12 | Гостиница | -8 | 6 | 0,047106 | 18 |
| 63 | Связистов, 10б | Гараж (дизельная) | -3,5 | 4 | 0,016506 | 12 |
| 65 | Связистов, 10б | Котельная кабельн. | -3,5 | 4 | 0,00484 | 16 |
| 73 | Связистов, 10а | Административ. зд | -4 | 4 | 0,017318 | 18 |
| 77 | Связистов, 10 | Связистов, 10 ж/д 2 кв | -1,5 | 4 | 0,011564 | 20 |
| 79 | Связистов, 5 | Связистов, 5 ж/д 2 кв | 2 | 4 | 0,01738 | 20 |
| 83 | Связистов, 12 | Связистов, 12 ж/д 2кв | 0 | 4 | 0,01701 | 20 |
| 85 | Связистов, 14 | Связистов, 14 ж/д 2кв | -1 | 4 | 0,01169 | 20 |
| 87 | Дьяковская, 69 | Дьяковская, 69 ж/д 1кв | 0 | 3 | 0,008778 | 20 |
| 101 | Связистов | КДМ | -3 | 3 | 0,003133 | 18 |
| 109 | Мира,3 | Мира,3 ж/д 2кв ТП-2 | -3 | 6 | 0,006345 | 20 |
| 113 | Мира, 5 | Мира, 5 ж/д 2кв ТП-2 | -3,5 | 6 | 0,00532 | 20 |
| 127 | Советская 8 | Почта | 0 | 4 | 0,03167 | 18 |
| 129 | Советская 6 | Сельсовет | 0 | 4 | 0,0152 | 18 |
| 155 | Мира, 9 ТП-1 | Мира, 9 ж/д кв. 1 | -4 | 4 | 0,005885 | 20 |
| 157 | Мира,1 адм.ЭТУС | ЭТУС ветка 2 (1эт лев. крыло) | 0 | 6 | 0,020712 | 18 |
| 159 | Мира,1 адм.ЭТУС | ЭТУС ветка 3 (2эт лев. крыло) | 1 | 6 | 0,014292 | 18 |
| 161 | Мира,1 адм.ЭТУС | ЭТУС ветка 4 (3 эт черд. склад | 0 | 6 | 0,003504 | 16 |
|  | Итого |  |  |  | 0,555 |  |

| Котельная Ногинская |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 1 | д. Ногинская ул.Центральная д.6 ЖД | 3092/819,2 | 20 | 0,476 | 75,012 |
| 2 | д. Ногинская ул.Центральная д.5 дом ветеранов | 927 | 20 | 0,553 | 26,144 |
| 3 | д. Ногинская ул.Центральная д.4 ЖД | 3151/810,3 | 20 | 0,475 | 76,263 |
| 4 | д. Ногинская ул.Центральная д.3 ЖД | 306/113,9 | 20 | 0,636 | 9,912 |
| 5 | д. Ногинская ул.Центральная д.1 БУ СО КЦСОН | 1764 | 20 | 0,511 | 45,905 |
| 6 | д. Ногинская ул.Центральная д.2 м-н РАЙПО | 600,6 | 15 | 0,584 | 16,163 |
| 7 | д. Ногинская ул. Солнечная д.9 ЖД (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 8 | д. Ногинская ул. Солнечная д.8 ЖД | 245/78,2 | 20 | 0,654 | 8,160 |
| 9 | д. Ногинская ул. Солнечная д.6 ЖД | 265/73,9 | 20 | 0,647 | 8,740 |
| 10 | д. Ногинская ул. Солнечная д.5 ЖД (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 11 | д. Ногинская ул. Солнечная д.4 ЖД | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 9,114 |
| 12 | д. Ногинская ул. Солнечная д.3 ЖД | 284/74,2 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 13 | д. Ногинская ул. Солнечная д.24 ЖД | 283/70,6 | 20 | 0,642 | 9,257 |
| 14 | д. Ногинская ул. Солнечная д.21 ЖД | 245/69,9 | 20 | 0,654 | 8,160 |
| 15 | д. Ногинская ул. Солнечная д.20 ЖД | 276/73,7 | 20 | 0,644 | 9,057 |
| 16 | д. Ногинская ул. Солнечная д.19 ЖД | 284/74,2 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 17 | д. Ногинская ул. Солнечная д.18 ЖД (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 18 | д. Ногинская ул. Солнечная д.17 ЖД | 322/91,7 | 20 | 0,632 | 10,364 |
| 19 | д. Ногинская ул. Солнечная д.16 ЖД | 260/71,9 | 20 | 0,649 | 8,596 |
| 20 | д. Ногинская ул. Солнечная д.15 ЖД | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 9,114 |
| 21 | д. Ногинская ул. Солнечная д.14 ж.д. (отключен) | - | 20 | 0,652 | 5,111 |
| 22 | д. Ногинская ул. Солнечная д.12 ж.д. | 278/79,2 | 20 | 0,643 | 5,609 |
| 23 | д. Ногинская ул. Солнечная д.11 ж.д. | 267/78,9 | 20 | 0,647 | 5,609 |
| 24 | д. Ногинская ул. Солнечная д.10 ЖД | 267/88,6 | 20 | 0,647 | 8,798 |
| 25 | д. Ногинская ул. Солнечная д.1 нач. школа, МЦ | 3158 | 18 | 0,475 | 73,473 |
| 26 | д. Ногинская ул. Поспелова д.9 БУ СОСРЦН | 3542 | 20 | 0,468 | 84,482 |
| 27 | д. Ногинская ул. Поспелова д.4 ж.д. | 242/66,3 | 20 | 0,655 | 8,073 |
| 28 | д. Ногинская ул. Поспелова д.33 ж.д. | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
| 29 | д. Ногинская ул. Поспелова д.32 ж.д. | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 30 | д. Ногинская ул. Поспелова д.30 ЖД | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
| 31 | д. Ногинская ул. Поспелова д.29 ж.д. | 284/74,3 | 20 | 0,642 | 9,286 |
| 32 | д. Ногинская ул. Поспелова д.28 ж.д. (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 33 | д. Ногинская ул. Поспелова д.27 ж.д. (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 34 | д. Ногинская ул. Поспелова д.26 ЖД | 275/78,6 | 20 | 0,644 | 9,028 |
| 35 | д. Ногинская ул. Поспелова д.25 ЖД (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 36 | д. Ногинская ул. Поспелова д.23 ЖД (отключен) | - | 20 | 0,652 | 8,306 |
| 37 | д. Ногинская ул. Поспелова д.22 ЖД | 200/63,7 | 20 | 0,670 | 6,832 |
| 38 | д. Ногинская ул. Поспелова д.21 ЖД | 248/70,7 | 20 | 0,653 | 8,247 |
| 39 | д. Ногинская ул. Поспелова д.20 ЖД | 234/66,7 | 20 | 0,657 | 7,839 |
| 40 | д. Ногинская ул. Поспелова д.15 ЖД | 234/66,7 | 20 | 0,657 | 7,839 |
| 41 | д. Ногинская ул. Поспелова д.14 ЖД | 212/60,5 | 20 | 0,666 | 7,190 |
| 42 | д. Ногинская ул. Поспелова д.10 ЖД | 198/57,3 | 20 | 0,671 | 6,773 |
|  | Итого: отопление (всего/ без отключения) |  |  |  | 0,687 |

| Котельная ДРСУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем/Площадь м3/м2 | Tвн, 0C | qо, ккал/м3ч0С | Нагрузка, Мкал/ч |
| 1 | Административное здание ДРСУ | /607,2 | 18 | 0,583 | 17,360 |
| 2 | Гараж №1 | /2495,2 | 10 | 0,489 | 50,221 |
| 3 | Гараж №2 | /276,2 | 10 | 0,644 | 7,320 |
| 4 | Гараж №3 | /1717,8 | 10 | 0,512 | 36,226 |
| 5 | Гаражи (теплая стоянка) | /406,5 | 15 | 0,613 | 11,487 |
| 6 | Магазин РАЙПО | 252,64 | 15 | 0,651 | 7,576 |
| 7 | Ремонтные мастерские ДРСУ-5, контора | /704,5 | 18 | 0,573 | 19,771 |
| 8 | Склад | /604,6 | 10 | 0,584 | 14,528 |
| 9 | Сторожка | 44,64 | 18 | 0,809 | 1,769 |
| 10 | д. Ногинская ул. Дорожная д. 6 ж.д. | 2565/638 | 20 | 0,487 | 63,698 |
| 11 | д. Ногинская ул. Дорожная д. 8 ж.д. | 2542/632,5 | 20 | 0,488 | 63,198 |
| 12 | д. Ногинская ул. Дорожная д. 10 ж.д. | 3746/1053,3 | 20 | 0,465 | 88,725 |
| 13 | д.Ногинская, ул. Цнтральная одна квартира | 194,1/64,7 | 20 | 0,673 | 6,656 |
| 14 | д. Ногинская ул. Центральная д. 34 в ж.д. | 320,9/114,6 | 20 | 0,632 | 10,333 |
| 15 | д. Ногинская ул. Центральная д. 36 ж.д. | 313/104,3 | 20 | 0,634 | 10,111 |
| 16 | д. Ногинская ул. Центральная д. 36 а ж.д. | 343/111,9 | 20 | 0,627 | 10,954 |
| 17 | д. Ногинская ул. Центральная д. 38 ж.д. | 286,8/95,6 | 20 | 0,641 | 9,366 |
| 18 | д. Ногинская ул. Центральная д. 40 ж.д. | 277,2/92,4 | 20 | 0,644 | 9,091 |
| 19 | д. Ногинская, ул. Центральная 42а ж.д. (отключен) | 816/414,4 | 20 | 0,562 | 23,383 |
|  | Итого: отопление (всего/ без откл.) |  |  |  | 0,462 |

Приложение 6.2.  Тепловые нагрузки остальных котельных

| Котельная Лесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Адрес узла ввода | Назначение, балансодержатель | Геодезическая отметка, м |  | Объем здания, куб.м | Отапливаемая площадь ( только для жилых домов) | Высота здания потpебителя, м |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| 21 | Западная | Лесхоз | 170 |  | 542 |  | 6 |  | 0,0025 | 16 |
| 25 | Западная | Лесхоз | 171 |  | 1236 |  | 5 |  | 0,027 | 20 |
| 31 | Западная 9-а | Пр Лесхоз ПХС | 173,99 |  | 797 |  | 3 |  | 0,018371 | 10 |
| 35 | Западная 9-а | Пр Лесхоз 2эт адм.зд | 173,8 |  | 1280 |  | 6 |  | 0,033242 | 18 |
| 39 | Западная 11 | жд 1эт 2кв | 175,1 |  | 267 | 89 | 3 |  | 0,004422 | 20 |
| 43 | Западная 13 | жд 1эт 2кв | 174,9 |  | 261,8 | 87,2 | 3 |  | 0,008672 | 18 |
| 47 | Западная 17-а | Гараж | 175,8 |  |  |  |  |  | 0,002975 | 10 |
| 55 | Западная 19 | Районный суд эл. отопл | 176,6 |  | 456,9 |  | 6 |  | 0,013433 | 18 |
| 65 | Западная 21 | жд 1эт 2кв | 176,2 |  |  |  |  |  | 0,008645 | 20 |
| 69 | Западная 23 | жд 1эт 2кв | 176,2 |  | 261 | 87 |  |  | 0,008645 | 20 |
| 75 | Сосновая 35 | жд 1эт 2кв | 170 |  | 571,2 | 190,4 | 3 |  | 0,017174 | 20 |
| 79 | Западная 21 | ждЧ 1эт 1кв | 174 |  | 310,8 | 103,6 | 3 |  | 0,009978 | 20 |
| 85 | Западная 27-а | ждЧ 1эт 1кв | 174 |  | 210 | 70 | 3 |  | 0,00717 | 20 |
| 89 | Западная 23-а | ждЧ 1эт 1кв | 176 |  | 309,9 | 103,3 |  |  | 0,010028 | 20 |
| 97 | Западная 17 | Прокуратура | 176 |  | 384 |  | 3 |  | 0,01166 | 18 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Котельная ЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители |  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем V(м3) |  | Внутренняя температура t (отопл.), 0С |  | Расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |  |  |  |
| Дом творчества/музей |  |  |  | 570 |  | 18 |  | 0,01 |  |  |  |
| Аптека, ателье, магазин, ул.Первомайская, 5 |  |  |  | 910 |  | 18 |  | 0,024525 |  |  |  |
| Библиотека, ул.Советская, 24 |  |  |  | 2100 |  | 18 |  | 0,051450 |  |  |  |
| Итого: отопление |  |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |

| Объект | Адрес объекта | Наружный строительный объем здания, м3 | qо, ккал/ч·м30С | Qо, Мка/ч | tвн, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СЦК, п. Гремячий |  |  |  |  |  |
| Гремячинский филиал СЦК | п. Гремячий, ул. Набережная 4 | 3377 | 0,471 | 77,9 | 18 |
| Детский сад, библиотека | п. Гремячий, ул. Советская 14 | 1700 | 0,513 | 44,4 | 20 |
| Магазин | п. Гремячий, ул.Центральная 1 | 1900 | 0,506 | 45,2 | 16 |
| Итого |  |  |  | 167,6 |  |
| Котельная Гремячинской ОШ, п. Гремячий |  |  |  |  |  |
| Школа | п. Гремячий, ул.Пионерская 2а | 5208 | 0,446 | 113,8 | 18 |
| Котельная Двиницкой ОШ, д. Самсоновская |  |  |  |  |  |
| Школа | д. Самсоновская | 19000 | 0,379 | 353,2 | 18 |
| Участковая больница, библиотека | д. Самсоновская | 2300 | 0,494 | 53,4 | 16 |
| Итого |  |  |  | 406,7 |  |
| Котельная Коробицынской ОШ, д. Георгиевская |  |  |  |  |  |
| Школа/детский сад | д. Георгиевская | 3200 | 0,474 | 71,4 | 16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Результаты расчета показателей надежности систем теплоснабжения

Приложение 7.1. Результат расчета показателей надежности работы тепловых сетей

| Система теплоснабжения | Длина ТС, м | Интенсивность отказов элементов ТС, 1/(км/год) | Поток отказов участка ТС, 1/ч | Среднее время до восстановления элементов ТС, ч | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч | Вероят-ность состояния ТС с отказами участков | Вероятность отказа элемента ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная | 3485 | 0,0000114 | 0,0000002 | 6,68 | 0,14967 | 0,00000136 | 0,000000200 |
| РТП | 3477 | 0,0001975 | 0,00000399 | 7,27 | 0,13763 | 0,00002898 | 0,000003989 |
| База | 1871 | 0,000038 | 0,00000106 | 6,12 | 0,1633 | 0,00000652 | 0,000001065 |
| ЭТУС | 1012 | 0,0001525 | 0,00002082 | 6,46 | 0,15473 | 0,00013455 | 0,000020818 |
| Ногинская | 2180 | 0,0001975 | 0,00000974 | 7,27 | 0,13763 | 0,00007074 | 0,000009736 |
| ДРСУ | 1086 | 0,0020751 | 0,00007989 | 6,07 | 0,16468 | 0,00048514 | 0,000079888 |
| Лесхоз | 680 | 0,0002602 | 0,00000312 | 6,12 | 0,1633 | 0,00001912 | 0,000003122 |
| ЦБС | 258 | 0,0002602 | 0,00000872 | 6,12 | 0,1633 | 0,00005338 | 0,000008717 |
| Коробицынская ОШ | 40 | 0,0001975 | 0,00000278 | 6,09 | 0,16408 | 0,00001697 | 0,000002785 |
| Двиницкая ОШ | 104 | 0,0020751 | 0,00001224 | 6,12 | 0,1633 | 0,00007497 | 0,000012243 |
| Гремячинская ОШ | 30 | 0,0013885 | 0,00007984 | 6,12 | 0,1633 | 0,00048893 | 0,000079837 |
| Гремячинский СЦК | 108 | 0,0013885 | 0,00002555 | 7,12 | 0,14054 | 0,0001818 | 0,000025549 |

Приложение 7.2.  Результаты расчета показателей надежности работы потребителей

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка потребителя, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы системы | Коэффициент готовности к обеспеченности расчетного теплоснабжения каждого потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной «Гараж» |  |  |  |
| Квартальная | 2,3 | 0,99999932 | 0,99999 |
| РТП | 1,46 | 0,99999933 | 0,99999 |
| База | 0,584 | 0,9999989 | 0,999986 |
| ЭТУС | 0,443 | 0,9999967 | 0,999986 |
| Ногинская | 0,63 | 0,999996 | 0,999973 |
| ДРСУ | 0,534 | 0,999994 | 0,999974 |
| Лесхоз | 0,162 | 0,99999 | 0,999942 |
| ЦБС | 0,107 | 0,99999 | 0,999976 |
| Коробицынская ОШ | 0,07 | 0,999978 | 0,999837 |
| Двиницкая ОШ | 0,408 | 0,999985 | 0,999889 |
| Гремячинская ОШ | 0,108 | 0,999972 | 0,999793 |
| Гремячинский СЦК | 0,115 | 0,999969 | 0,999771 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Результаты расчета тарифных последствий

| № п/п | Статьи расходов | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 22841 | 22841 | 22824 | 22999 | 22999 | 22999 |  |
|  | Собственные нужды, Гкал | 470 | 470 | 453 | 453 | 453 | 453 |  |
|  | Тепловые потери в сетях, Гкал | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 |  |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 17735 | 17735 | 17735 | 17910 | 17910 | 17910 |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 23 288,46 | 24 993,89 | 25 491,19 | 25 365,33 | 26 079,47 | 29 665,15 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 676,26 | 981,25 | 1 010,30 | 1 040,20 | 1 070,99 | 1 102,69 |  |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 420,20 | 432,64 | 445,45 | 458,63 | 472,21 | 486,19 |  |
| 1.3. | Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. | 18 592,00 | 19 908,00 | 19 908,00 | 20 046,15 | 20 639,52 | 23 906,75 |  |
|  | численность, чел. | 83,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |  |
|  | средняя заработная плата, руб./чел. | 28 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 718,59 | 32 657,46 | 33 624,12 |  |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: | 3 600,00 | 3 672,00 | 3 745,44 | 3 820,35 | 3 896,76 | 4 169,52 |  |
| 1.7.1. | Цеховые расходы | 1 900,00 | 1 938,00 | 1 976,76 | 2 016,30 | 2 056,62 | 2 255,78 |  |
|  | в т.ч. ФОТ | 840,00 | 945,00 | 945,00 | 951,56 | 979,72 | 1 008,72 |  |
| 1.7.2. | Общехозяйственные расходы | 1 700,00 | 1 734,00 | 1 768,68 | 1 804,05 | 1 840,13 | 1 913,74 |  |
|  | в т.ч. ФОТ | 672,00 | 756,00 | 756,00 | 761,25 | 783,78 | 806,98 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 600,64 | 7 894,22 | 7 882,87 | 7 914,12 | 8 103,24 | 9 051,71 |  |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | 22,84 | 23,75 | 23,74 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |  |
| 2.1.1. | Расходы на водоотведение | 22,84 | 23,75 | 23,74 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |  |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 86,90 | 80,06 | 68,72 | 59,29 | 53,90 | 44,90 |  |
| 2.2.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 5,30 | 5,46 | 5,62 | 5,79 | 6,50 | 6,50 |  |
| 2.2.2. | Расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. | Расходы на уплату налога на транспорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.4. | Иные расходы (налог на имущество, 2,2%) | 81,60 | 74,60 | 63,10 | 53,50 | 47,40 | 38,40 |  |
| 2.2.4.1 | с нового оборудования | 6,60 | 6,60 | 8,10 | 9,50 | 11,40 | 11,40 |  |
| 2.2.4.2 | с существующего оборудования | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 44,00 | 36,00 | 27,00 |  |
| 2.3. | Расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | 6 071,41 | 6 525,92 | 6 525,92 | 6 571,20 | 6 765,71 | 7 768,18 |  |
|  | процент от ФОТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 2.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч: | 1 419,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 264,49 | 1 219,49 |  |
| 2.6.1. | нового оборудования | 1 200,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 000,00 |  |
| 2.6.2. | имущества МО | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 | 219,49 |  |
| 2.7. | Расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 36 334,62 | 37 507,95 | 37 884,50 | 39 679,31 | 40 632,08 | 41 016,49 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо, тыс. руб. | 27 348,24 | 28 442,17 | 28 463,11 | 29 828,60 | 31 021,74 | 31 021,74 |  |
|  | Расход дров скл. м3 | 30 835,35 | 30 835,35 | 29 671,20 | 29 898,70 | 29 898,70 | 28 748,75 |  |
|  | Стоимость дров, руб./скл. м3 | 886,91 | 922,39 | 959,28 | 997,66 | 1 037,56 | 1 079,06 |  |
|  | Уд. расход дров, скл. м3/Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,25 |  |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 8 886,33 | 8 961,72 | 9 313,26 | 9 760,05 | 9 516,05 | 9 896,69 |  |
|  | Расход электричества, кВтч | 753 753,00 | 730 912,00 | 730 368,00 | 735 968,00 | 689 970,00 | 689 970,00 |  |
|  | Стоимость электричества руб./кВтч | 11,79 | 12,26 | 12,75 | 13,26 | 13,79 | 14,34 |  |
|  | Уд. расход электричества, кВтч/Гкал | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 100,05 | 104,06 | 108,14 | 90,66 | 94,29 | 98,06 |  |
|  | Расход воды, м3 | 11 420,50 | 11 420,50 | 11 412,00 | 9 199,60 | 9 199,60 | 9 199,60 |  |
|  | Стоимость воды, руб./м3 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,85 | 10,25 | 10,66 |  |
|  | Уд. расход воды, м3/Гкал | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |
| 4 | Нормативная прибыль | 672,24 | 703,96 | 712,59 | 2 188,76 | 2 244,44 | 2 392,00 |  |
|  | то же в % | 1,0 | 0,96 | 0,96 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 993,77 | 2 097,69 | 2 139,77 | 2 156,51 | 2 189,65 | 2 435,58 |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 69 889,73 | 73 197,72 | 74 110,92 | 77 304,03 | 79 248,88 | 84 560,93 |  |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 69 889,73 | 73 197,72 | 74 110,92 | 77 304,03 | 79 248,88 | 84 560,93 |  |
|  | Индекс потребительских цен | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 735,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 |  |
| 9 | Тариф, руб./Гкал | 3 940,78 | 4 127,30 | 4 178,79 | 4 316,25 | 4 424,84 | 4 721,44 |  |
|  | рост/снижение | 102,29 | 104,73 | 101,25 | 103,29 | 102,52 | 106,70 |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Статьи расходов | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка, Гкал | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 | 22999 |
|  | Собственные нужды, Гкал | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
|  | Тепловые потери в сетях, Гкал | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 30 563,14 | 31 488,50 | 32 442,09 | 33 424,76 | 34 437,41 | 35 768,65 | 37 151,76 | 37 990,44 | 37 990,44 | 37 990,44 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. | 1 135,33 | 1 168,94 | 1 203,54 | 1 239,16 | 1 275,84 | 1 313,61 | 1 352,49 | 1 392,52 | 1 392,52 | 1 392,52 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. | 500,58 | 515,39 | 530,65 | 546,36 | 562,53 | 579,18 | 596,32 | 613,98 | 613,98 | 613,98 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. | 24 614,39 | 25 342,96 | 26 093,13 | 26 865,48 | 27 660,70 | 28 767,12 | 29 917,81 | 30 516,16 | 30 516,16 | 30 516,16 |
|  | численность, чел. | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
|  | средняя заработная плата, руб./чел. | 34 619,39 | 35 644,11 | 36 699,19 | 37 785,49 | 38 903,93 | 40 460,09 | 42 078,49 | 42 920,06 | 42 920,06 | 42 920,06 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: | 4 312,84 | 4 461,20 | 4 614,78 | 4 773,77 | 4 938,35 | 5 108,74 | 5 285,14 | 5 467,77 | 5 467,77 | 5 467,77 |
| 1.7.1. | Цеховые расходы | 2 322,55 | 2 391,30 | 2 462,08 | 2 534,96 | 2 609,99 | 2 687,25 | 2 766,79 | 2 848,68 | 2 848,68 | 2 848,68 |
|  | в т.ч. ФОТ | 1 038,58 | 1 069,32 | 1 100,98 | 1 133,56 | 1 167,12 | 1 213,80 | 1 262,35 | 1 287,60 | 1 287,60 | 1 287,60 |
| 1.7.2. | Общехозяйственные расходы | 1 990,29 | 2 069,90 | 2 152,70 | 2 238,81 | 2 328,36 | 2 421,49 | 2 518,35 | 2 619,09 | 2 619,09 | 2 619,09 |
|  | в т.ч. ФОТ | 830,87 | 855,46 | 880,78 | 906,85 | 933,69 | 971,04 | 1 009,88 | 1 030,08 | 1 030,08 | 1 030,08 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 9 277,24 | 9 507,98 | 9 705,47 | 9 956,43 | 10 214,83 | 10 587,35 | 10 961,25 | 11 155,67 | 11 155,67 | 11 155,67 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | 19,14 | 19,14 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 2.1.1. | Расходы на водоотведение | 19,14 | 19,14 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 40,50 | 34,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| 2.2.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2.2.2. | Расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Расходы на уплату налога на транспорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Иные расходы (налог на имущество, 2,2%) | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.2.4.1 | с нового оборудования | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.2.4.2 | с существующего оборудования | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | 7 998,12 | 8 234,86 | 8 478,61 | 8 729,58 | 8 987,98 | 9 347,49 | 9 721,39 | 9 915,82 | 9 915,82 | 9 915,82 |
|  | процент от ФОТ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч: | 1 219,49 | 1 219,49 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 |
| 2.6.1. | нового оборудования | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 2.6.2. | имущества МО | 219,49 | 219,49 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
| 2.7. | Расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 42 657,15 | 43 021,32 | 44 714,59 | 46 503,18 | 47 560,58 | 49 463,00 | 51 441,52 | 53 499,19 | 53 499,19 | 53 499,19 |
| 3.1. | Расходы на топливо, тыс. руб. | 32 262,61 | 32 210,99 | 33 499,43 | 34 839,41 | 36 232,99 | 37 682,31 | 39 189,60 | 40 757,18 | 40 757,18 | 40 757,18 |
|  | Расход дров скл. м3 | 28 748,75 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 | 27 598,80 |
|  | Стоимость дров, руб./скл. м3 | 1 122,23 | 1 167,12 | 1 213,80 | 1 262,35 | 1 312,85 | 1 365,36 | 1 419,97 | 1 476,77 | 1 476,77 | 1 476,77 |
|  | Уд. расход дров, скл. м3/Гкал | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 10 292,56 | 10 704,26 | 11 132,43 | 11 577,73 | 11 238,12 | 11 687,64 | 12 155,15 | 12 641,35 | 12 641,35 | 12 641,35 |
|  | Расход электричества, кВтч | 689 970,00 | 689 970,00 | 689 970,00 | 689 970,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 | 643 972,00 |
|  | Стоимость электричества руб./кВтч | 14,92 | 15,51 | 16,13 | 16,78 | 17,45 | 18,15 | 18,88 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
|  | Уд. расход электричества, кВтч/Гкал | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 101,98 | 106,06 | 82,73 | 86,04 | 89,48 | 93,06 | 96,78 | 100,65 | 100,65 | 100,65 |
|  | Расход воды, м3 | 9 199,60 | 9 199,60 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 | 6 899,70 |
|  | Стоимость воды, руб./м3 | 11,09 | 11,53 | 11,99 | 12,47 | 12,97 | 13,49 | 14,03 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
|  | Уд. расход воды, м3/Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Нормативная прибыль | 2 474,93 | 2 520,53 | 2 605,86 | 2 696,53 | 2 766,38 | 2 874,57 | 2 986,64 | 3 079,36 | 3 079,36 | 3 079,36 |
|  | то же в % | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 511,75 | 2 590,34 | 2 668,14 | 2 752,25 | 2 798,99 | 2 906,83 | 3 018,25 | 3 094,41 | 3 094,41 | 3 094,41 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 87 484,20 | 89 128,67 | 92 136,14 | 95 333,14 | 97 778,20 | 101 600,41 | 105 559,41 | 108 819,07 | 108 819,07 | 108 819,07 |
| 7 | ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 87 484,20 | 89 128,67 | 92 136,14 | 95 333,14 | 97 778,20 | 101 600,41 | 105 559,41 | 108 819,07 | 108 819,07 | 108 819,07 |
|  | Индекс потребительских цен | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 |
| 9 | Тариф, руб./Гкал | 4 884,66 | 4 976,48 | 5 144,40 | 5 322,90 | 5 459,42 | 5 672,83 | 5 893,88 | 6 075,88 | 6 075,88 | 6 075,88 |
|  | рост/снижение | 103,46 | 101,88 | 103,37 | 103,47 | 102,56 | 103,91 | 103,90 | 103,09 | 103,09 | 103,09 |