|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Сямженского муниципального округа Вологодской области Чибрик Дмитрий Сергеевич ____________/Д.С. Чибрик/ «___» _____________ 2026 г. М.П. |  |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ до 2035 года |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/ Крылов И.В./ «___» _____________ 2026 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	11

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	12

1.1.2.	Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	18

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	20

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	21

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	21

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа	24

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	25

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	25

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)			25

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	26

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	27

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	36

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа	36

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	37

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	37

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	38

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам	38

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,  в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	38

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	39

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	39

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	39

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	40

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		41

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	41

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	42

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	43

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	44

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование	44

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		44

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	48

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	48

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	53

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	54

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны	55

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	55

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	56

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	56

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	58

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	59

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	59

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	60

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа	60

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	61

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	63

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	64

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	64

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	65

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа	67

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	68

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	68

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	68

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	68

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	69

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	69

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	70

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	71

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	71

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	71

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	72

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	72

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	73

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	74

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	74

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	74

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	76

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	78

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	80

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Сямженского муниципального округа разработана в 2025 году на основании муниципального контракта и технического задания. При разработке схемы использовались следующие документы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2014 № 782 (ред. от 22.05.2020) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (ред. от 29.12.2023) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);

- СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 31.05.2023).

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Сямженском муниципальном округе.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные и распределительные сети водопровода;

- в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, магистральные сети водоотведения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного, областного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы

Схема реализована на период с 2025 по 2035 годы.

Термины и определения

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общие сведения о муниципальном округе

Сямженский муниципальный округ расположен в центре Вологодской области. Площадь: 3900 км². Граничит с Вожегодским, Верховажским, Тотемским, Сокольским и Харовским муниципальными округами. В состав округа входят административный центр - с. Сямжа и 161 населённый пункт.

На 01.01.2025 г. на территории округа проживало 7880 человек.

1 июня 2022 года муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и объединены в Сямженский муниципальный округ.

Наиболее ярко представлены агропромышленное производство и сфера туризма. Основной источник поддержания жизнедеятельности района — промышленный сектор, преимущественно частный. В округе также производятся строительные материалы (гравий, песок строительный), пищевые продукты, осуществляется заготовка и переработка древесины, имеется издательская деятельность.

Климат

Климат умеренно-континентальный с коротким прохладным летом, довольно продолжительной холодной зимой.

Основной особенностью циркуляции воздушных масс в данном округе является интенсивный западный перенос.

Воздействие северных морей, вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, а также частые вторжения арктического воздуха придают погоде в течение года большую неустойчивость.

Зима на территории холодная и по продолжительности является самым длинным периодом, она длится примерно со II половины ноября до середины марта. В течение этого времени возможны вторжения как холодных воздушных масс из северных полярных районов, которые вызывают резкие похолодания до 30-33°, так и теплых с выносом циклонов с южных широт, вызывающих потепления до -8-10°, а также метели.

Весна Наступление весны происходит в первой декаде апреля, длится она примерно до середины мая. В отдельные годы заморозки возможны в начале июня. Наряду с циклоническими для нее характерны и меридиональные процессы, которые обуславливают периоды резкого потепления, а также резкого похолодания.

Лето умеренно теплое. Переход среднесуточной температуры через +10° в сторону повышения происходит в середине мая, а в сторону понижения - в середине сентября. В течение этого времени длится лето. Характерно увеличение повторяемости северных ветров.

Осень характеризуется резким понижением температуры воздуха. Первые заморозки отмечаются во второй половине сентября, но в отдельные годы они возможны и во второй половине августа.

Среднегодовая температура воздуха равна 2.4°С. Среднемесячные температуры изменяется от - 11, 4°С в январе до +17,2°С в июле. Наибольший перепад отмечается от марта к апрелю (8,0°С). От августа к ноябрю температура понижается от +15,1°С до -2,4°С.

Среднегодовая амплитуда температуры воздуха равна 28,6°С.

Абсолютные значения температуры воздуха достигают летом очень высоких значений: +3,5°С, а зимой абсолютный минимум достигает -46°С.

Территория расположена в зоне избыточного увлажнения. Осадки в течении года обусловлены интенсивной циклической деятельностью. Осадки теплого периода составляют 70% обще годового количества. Летом дожди выпадают чаще всего в виде интенсивных кратковременных ливней. Осенью и зимой осадки носят обложной характер. За год выпадает 514 мм осадков.

Влажность воздуха, вследствие преобладания морских воздушных масс, а также близости большого водного пространства, довольно велика: среднегодовое ее значение составляет 80%.

Под воздействием общей циркуляции атмосферы преобладает западный перенос. В приземном слое атмосферы он под влиянием озера преобразуется. Преобладающими ветрами в течение всего года являются южные, в холодный период – юго-западные в теплый – юго-западные и северо-западные. Средняя скорость ветра - 4,8 м/сек. За год в среднем отмечается 17 дней с сильным ветром.

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, метели и грозы. С туманом в среднем наблюдаются 29 дней, с метелью – 44, с грозой – 24 дня в году.

- ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Сямженского муниципального округа являются подземные и поверхностные воды.

В Сямженском муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: с. Сямжа, д. Ногинская, д. Волховская, д. Шокша, д. Георгиевская, д. Житьево, д. Раменье.

Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные и поверхностные воды. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Сямженский муниципальный округ имеет 1 эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляют 1 ресурсоснабжающая организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны Сямженского муниципального округа.

Таблица 1.1.1

Эксплуатационные зоны Сямженского муниципального округа

| Снабжающая организация | Населенные пункты |
| --- | --- |
| МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | с. Сямжа, д. Ногинская, д. Волховская, д. Шокша, д. Георгиевская, д. Житьево, д. Раменье |

Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Сямженском муниципальном округе имеется ряд территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение

Население данных населенных пунктов пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории Сямженского муниципального округа функционируют следующие системы ХВС, представлены в таблице.

Таблица 1.1.2

| Наименование населенного пункта | Население, человек |
| --- | --- |
| с. Сямжа | 4244 |
| д. Ногинская | 665 |
| д. Волховская | 125 |
| д. Шокша | 109 |
| д. Георгиевская | 167 |
| д. Житьево | 180 |
| д. Раменье | 235 |

Таблица 1.1.3

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024год |
| с. Сямжа | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 3910 |
| д. Ногинская | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 660 |
| д. Волховская | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 120 |
| д. Шокша | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 65 |
| д. Георгиевская | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 110 |
| д. Житьево | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 150 |
| д. Раменье | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 229 |
| Всего: |  | 5244 |

Общая численность населения — 7880 человек, из них обеспеченных централизованным водоснабжением — 5244 человек.

Обеспечивающие нормативные значения напора воды для абонентов посредством подачи воды механизированным способом. Технологические зоны водоснабжения Сямженского муниципального округа совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС.

Централизованная система горячего водоснабжения в Сямженском муниципальном округе отсутствует.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В населенных пунктах Сямженского муниципального округа источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.

Характеристика водозаборов населенных пунктов представлена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

Характеристика водозаборов населенных пунктов

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина 26/92, ул. Набережная, 17 г, берег р. Сямжены | 16 м | 1993 г. | 259,2 | 25 куб.м | да | Имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина 28/92, ул. Набережная, 17 в, берег р. Сямжены | 23 | 1993 | 432 | 25 куб.м | да | Имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина 12/93, ул. Набережная, 17 б | 17,9 | 1994 | 432 | 25 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина 12/93, ул. Набережная, 17 а, | 19 | 1994 | 561,6 | Скважина не используется, законсервирована. | отсутствует | Отсутствует | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 3016, ул. Дорожная 9, д. Ногинская | 65 | 1990 | 108 | 14 куб.м | да | Имеетя | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 14/90, ул. Дорожная 5, д. Ногинская | 70 | 1990 | 86,4 | 14 куб.м | да | Имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 15/90, ул. Дорожная 7, д. Ногинская | 65 | 1990 | 84 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 3446 д. Ногинская, ул. Горка, 22 а | 60 | 1993 | 288 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина №2582 д. Ногинская | 65 |  | 120 | 14 куб.м | да | Имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина №3491 д. Ногинская | 65 |  | 240 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина 4/95 д. Ногинская | 68 |  | 120 | 4 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 222 д. Раменье | 77 |  | 96 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина № 39855 д. Житьево | 30 |  | 36 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина №2650 д. Георгиевская | 82 |  | 240 | 14 куб.м | да | Имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |
| Скважина №3008 д. Шокша | 85 |  | 288 | 14 куб.м | да | имеется | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | Администрация Сямженского муниципального округа |

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Скважина 26/92, ул. Набережная, 17 г, берег р. Сямжены | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 4,5 | 8784 | 20 |
| Скважина 28/92, ул. Набережная, 17 в, берег р. Сямжены | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7 | 8784 | 60 |
| Скважина 12/93, ул. Набережная, 17 б | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 4,5 | 8784 | 60 |
| Скважина № 3016, ул. Дорожная 9, д. Ногинская | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 4,5 | 8784 | 90 |
| Скважина № 14/90, ул. Дорожная 5, д. Ногинская | Акватэк SP 3.5-3-90 | 3 | 90 | 1.3 | 600 | 40 |
| Скважина № 15/90, ул. Дорожная 7, д. Ногинская | ЭЦВ 5-6-90 | 6 | 90 | 3 | 600 | 90 |
| Скважина № 3446 д. Ногинская, ул. Горка, 22 а | Акватэк SP 3.5-3-90 | 3 | 80 | 1.3 | 8784 | 60 |
| Скважина №2582 д. Ногинская | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 4000 | 20 |
| Скважина №3491 д. Ногинская | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 3000 | 80 |
| Скважина 4/95 д. Ногинская | ЭЦВ 5-6-90 | 6 | 90 | 3 | 600 | 90 |
| Скважина № 222 д. Раменье | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 2500 | 40 |
| Скважина № 39855 д. Житьево | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 2500 | 30 |
| Скважина №2650 д. Георгиевская | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 3000 | 40 |
| Скважина №3008 д. Шокша | Акватэк SP 3.5-3-80 | 3 | 80 | 1.3 | 2500 | 90 |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на артезианских скважинах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.

Рекомендуется провести обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, произвести обустройство зон санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в составе трех поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом, который принят на расстоянии 30 м от стен резервуара и здания ВОС.  Граница первого пояса совпадает с ограждением площадки сооружений. На территории ЗСО ВОС запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющих отношение к эксплуатации, размещение жилых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Отвод сточных вод должен предусматриваться в систему бытовой канализации за пределами первого пояса.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Сямженского муниципального округа отсутствуют.

Вода из артезианских скважин соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа более 80 %.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия –указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| № 2650, ВО, МО Сямженский, д. Георгиевская | 28.07.2025 | не соответствует нормам |
| № 39855, ВО, МО Сямженский, д. Житьево, ул. Западная, 12 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 3008, ВО, МО Сямженский, д. Шокша | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 2222, ВО, МО Сямженский, д. Раменье, ул. Молодежная, 21 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 2582, ВО, МО Сямженский, д. Волховская | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 3491, ВО, МО Сямженский, д. Ногинская | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 3016, ВО, МО Сямженский, д. Ногинская, ул. Дорожная, 9 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 3446, ВО, МО Сямженский, ул. Горка, 22а | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 12/93, ВО, МО Сямженский, ул. Набережная, 16б | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 26/92, ВО, МО Сямженский, ул. Набережная, 17г | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 28/92, ВО, МО Сямженский, ул. Набережная, 17в | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 4/95, ВО, МО Сямженский, д. Ногинская, ул. Дорожная, 12 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 14/90, ВО, МО Сямженский, д. Ногинская, ул. Дорожная, 5 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 15/90, ВО, МО Сямженский, д. Ногинская, ул. Дорожная, 7 | 28.07.2025 | соответствует нормам |
| № 2650, ВО, МО Сямженский, д. Георгиевская | 28.07.2025 | не соответствует нормам |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Сямженского муниципального округа водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин.

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, марки ЭЦВ, Акватэк SP. Техническое состояние насосного оборудования удовлетворительное. Работа насосов скважин осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от наполнения водонапорной башни (накопительного бака). Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.5.

Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблицах 1.1.7-1.1.8.

Таблица 1.1.7

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2023 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сямжа. Скважина 26/92, ул. Набережная, 17 г, берег р. Сямжены | 13 506 | 9840 | 1,373 |
| Сямжа. Скважина 28/92, ул. Набережная,17 в, берег р. Сямжены | 10518 | 7656 | 1,374 |
| Сямжа. Скважина 12/93, ул. Набережная, 17б | 95620 | 69312 | 1,380 |
| Скважина Горка, Сямжа | 11666 | 5160 | 2,261 |
| д. Ногинская №2582 | 18856 | 13718 | 1,375 |
| д. Ногинская №3491 | 6052 | 4394 | 1,377 |
| д. Ногинская 4/95 | 10435 | 14820 | 0,704 |
| Скважина № 3016, ул. Дорожная 9, д. Ногинская | 9523 | 4088 | 2,330 |
| Скважина № 14/90, ул. Дорожная 5, д. Ногинская | 8162 | 3516 | 2,321 |
| Скважина № 15/90, ул. Дорожная 7, д. Ногинская | 30898 | 13308 | 2,322 |
| Скважина д. Житьево | 9754 | 3216 | 3,033 |
| Скважина д. Раменье | 18231 | 3770 | 4,836 |
| Скважина д. Шокша | 5958 | 7099 | 0,839 |
| Скважина д. Георгиевская | 5754 | 7728 | 0,745 |

Таблица 1.1.8

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2024 год

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято (перекачено) воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сямжа. Скважина 26/92, ул. Набережная, 17 г, берег р. Сямжены | 15305 | 11900 | 1,286 |
| Сямжа. Скважина 28/92, ул. Набережная,17 в, берег р. Сямжены | 10243 | 8040 | 1,274 |
| Сямжа. Скважина 12/93, ул. Набережная, 17б | 97871 | 76524 | 1,279 |
| Скважина Горка, Сямжа | 7391 | 5740 | 1,288 |
| д. Ногинская №2582 | 18449 | 8732 | 2,113 |
| д. Ногинская №3491 | 9452 | 4080 | 2,317 |
| д. Ногинская 4/95 | 12172 | 15630 | 0,779 |
| Скважина № 3016, ул. Дорожная 9, д. Ногинская | 8263 | 4734 | 1,745 |
| Скважина № 14/90, ул. Дорожная 5, д. Ногинская | 6726 | 3902 | 1,724 |
| Скважина № 15/90, ул. Дорожная 7, д. Ногинская | 24664 | 14198 | 1,737 |
| Скважина д. Житьево | 11516 | 3478 | 3,311 |
| Скважина д. Раменье | 6615 | 3632 | 1,821 |
| Скважина д. Шокша | 6951 | 5329 | 1,304 |
| Скважина д. Георгиевская | 10912 | 5668 | 1,925 |

Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности холодного водоснабжения (таблица 1.3.8) должен не превышать нормативный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м3. Показатель достигается за счет работы башни (накопительного бака).

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Вода от артезианских скважин по трубопроводам 42,6 км поступает в накопительный бак (водонапорная башня), далее потребителям с определенно заданным давлением.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 1.1.9.

Таблица 1.1.9

Технические характеристики водопроводных сетей МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ»

| Трубопровод (участок) сети | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сямжа | 23,42 | От 25 до 150 мм | Чугун, ПНД | Подземная, в теплотрассах | 2,1 | 1983 | 80 |
| д. Ногинская-д. Волховская | 5,48 | От 25 до 150 мм | Чугун, ПНД | Подземная, в теплотрассах | 2,1 | 1980 | 80 |
| д. Раменье | 2,33 | От 25 до 100 мм | Чугун, ПНД | Подземная | 2,1 | 1977 | 80 |
| д. Георгиевская | 4,3 | От 25 до 100 мм | Чугун, ПНД | Подземная | 2,1 | 1981 | 85 |
| д. Шокша | 4,04 | От 50 до 100 мм | Чугун, ПНД | Подземная | 2,1 | 1985 | 80 |
| д. Житьево | 3,03 | От 25 до 100 мм | Чугун, ПНД | Подземная | 2,1 | 1984 | 80 |
| Итого: | 42,6 | - | - | - | 2,1 | - | 80 |

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

- отсутствие приборов учета.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Сямженского муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Население без централизованного горячего водоснабжения обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров, электроводонагревателей и т.д.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В границах Сямженского муниципального округа отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем применение технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не предусмотрено как на настоящем этапе, так и в перспективе.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения водоснабжения) являются собственностью Сямженского муниципального округа.

Таблица 1.1.10

| Населенный пункт | Перечень объектов | Собственник |
| --- | --- | --- |
| с. Сямжа | Система водоснабжения протяженностью 21,41 км, 5 скважины, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |
| д. Ногинская - д. Волховская | Система водоснабжения протяженностью 5,48 км, 6 скважин, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |
| д. Шокша | Система водоснабжения протяженностью 4,04 км, 1 скважина, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |
| д. Георгиевская | Система водоснабжения протяженностью 4,3 км, 1 скважина, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |
| д. Житьево | Система водоснабжения протяженностью 3,03 км, 1 скважина, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |
| д. Раменье | Система водоснабжения протяженностью 2,33 км, 1 скважина, 1 водонапорная башня | Администрация Сямженского муниципального округа |

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального округа;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения населения муниципального округа питьевой водой является:

- проведение реконструкций арт. скважин, затампонировать неиспользуемые скважины, пробурить резервные скважины;

- построить необходимые сооружения водоподготовки на водозаборах;

- провести реконструкцию и строительство сетей водопровода;

- осуществить разработку и обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоемов;

- отремонтировать колодцы.

На долгосрочную перспективу предусмотреть:

- в населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, предусмотреть их развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- обеспечить своевременное финансирование и исполнение всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды за 2024 год представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Баланс подачи и реализации воды МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 171,59 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | 171,59 | - | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | - | - | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 30,36 | - | - |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 141,23 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | - | - | - |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 141,23 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. куб. м | 124,16 | - | - |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 7,14 | - | - |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 9,93 | - | - |

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.2. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max=1,2.

Таблица 1.3.2

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2024 год

| Технологическая зона | Годовой расход, тыс. м3/год |  |  | Qcут, м3/сут | Qmaxcут, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |  |  |
| с. Сямжа | 121441,9 | - | - | 332,7 | 399,26 |
| д. Ногинская-д. Волховская | 11573,54 | - | - | 31,7 | 38,05 |
| д. Шокша | 1390,787 | - | - | 3,8 | 4,57 |
| д. Георгиевская | 1858,629 | - | - | 5,1 | 6,11 |
| д. Житьево | 2419,496 | - | - | 6,6 | 7,95 |
| д. Раменье | 2542,754 | - | - | 7,0 | 8,36 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей за 2024 год представлена в таблице 1.3.3 и диаграмме 1.3.1.

Таблица 1.3.3

Структура водопотребления по группам потребителей за 2024 год, тыс. м3

| Группа потребителей | МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» |
| --- | --- |
| ХВС | 141,23 |
| Население | 124,16 |
| Бюджетные организации | 7,14 |
| Прочие потребители | 9,93 |
| ГВС | - |
| Население | - |
| Бюджетные организации | - |
| Прочие потребители | - |
| Технич. | - |
| Население | - |
| Бюджетные организации | - |
| Прочие потребители | - |

Диаграмма 1.3.1

Основным потребителем воды в Сямженском муниципальном округе является население.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 13 декабря 2012 года N 1209 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области" утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета:

Приложение 1

к Приказу Региональной

энергетической комиссии области

от 13 декабря 2012 года N 1209

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Вид коммунальной услуги в жилом помещении жилого дома или многоквартирного дома | Водоразборные устройства и оборудование | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.496 | 4.712 | 8.208 |
| 2. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.192 | 4.712 | 7.904 |
| 3. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | 2.736 | 4.256 | 6.992 |
| 4. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 1.064 | 2.888 | 3.952 |
| 5. | Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 4.712 | 7.448 | 12.160 |
| 6. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 7.144 | 7.144 |
| 7. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 7.144 | x |
| 8. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа (или ванна сидячая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.992 | 6.992 |
| 9. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна без душа (или ванна сидячая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.992 | x |
| 10. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.536 | 6.536 |
| 11. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.536 | x |
| 12. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Душ с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная | x | 5.624 | x |
| 13. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.472 | 5.472 |
| 14. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.472 | x |
| 15. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.320 | 5.320 |
| 16. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна сидячая с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.320 | x |
| 17. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.168 | 5.168 |
| 18. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна без душа с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.168 | x |
| 19. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.016 | 5.016 |
| 20. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Душ с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.016 | x |
| 21. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | x | 3.952 | 3.952 |
| 22. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | x | 3.952 | x |
| 23. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 3.800 | 3.800 |
| 24. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Ванна с душем (или ванна без душа) без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 3.800 | x |
| 25. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 3.648 | 3.648 |
| 26. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 3.648 | x |
| 27. | Холодное водоснабжение, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | x | 3.496 | 3.496 |
| 28. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | x | 3.496 | x |
| 29. | Холодное водоснабжение, автономная канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения, и устройства) | Раковина и/или мойка кухонная | x | 2.584 | x |
| 30. | Холодное водоснабжение, без водоотведения | Раковина и/или мойка кухонная | x | 1.368 | x |
| 31. | Водоснабжение из водоразборных колонок | Раковина и/или мойка кухонная | x | 1.216 | x |
| 32. | Холодное водоснабжение, комбинированное горячее водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |
| 32.1. | Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | 3.496 | 4.712 | 8.208 |
| 32.2. | Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 7.144 | 7.144 |
| 32.3. | Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 5.472 | 5.472 |
| 32.4. | Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение | Ванна с душем, раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 6.308 | 6.308 |
| 32.5. | Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение | Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3.192 | 4.712 | 7.904 |
| 32.6. | Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение | Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.992 | 6.992 |
| 32.7. | Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение | Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 5.320 | 5.320 |
| 32.8. | Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение | Ванна без душа или сидячая с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 6.156 | 6.156 |
| 32.9. | Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | 2.736 | 4.256 | 6.992 |
| 32.10. | Горячее водоснабжение от электрического водонагревателя, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 6.536 | 6.536 |
| 32.11. | Горячее водоснабжение от твердотопливного водонагревателя, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 5.168 | 5.168 |
| 32.12. | Горячее водоснабжение от 2-х водонагревателей твердотопливного и электрического, водоотведение | Ванна без душа (или душ, или душ общего пользования), раковина и/ или мойка кухонная, унитаз | x | 5.852 | 5.852 |
| 32.13. | Горячее водоснабжение в отопительный период, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 1.064 | 2.888 | 3.952 |
| 32.14. | Горячее водоснабжение от водонагревателя, водоотведение | Раковина и/или мойка кухонная, унитаз | x | 3.952 | 3.952 |

Примечания.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 2

к Приказу Региональной

энергетической комиссии области

от 13 декабря 2012 года N 1209

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Название направления использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного: |  |  |
|  | - лошади | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 1.825 |
|  | - корова молочная | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 2.129 |
|  | - корова мясная | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 1.673 |
|  | - телята до 6 мес. | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.548 |
|  | - свиньи | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.760 |
|  | - поросята | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.456 |
|  | - овцы взрослые | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.213 |
|  | - овцы молодняк | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.084 |
|  | - козы взрослые | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.076 |
|  | - козы молодняк | куб. метр на 1 голову животного в месяц | 0.046 |
| 2 | Полив земельных участков (ручным методом) | куб. метр на 1 кв. метр земельного участка в месяц <*> | 0.054 |
| 3 | Полив земельных участков (дождевальным методом) | куб. метр на 1 кв. метр земельного участка в месяц <*> | 0.078 |
| 4 | Помывка в бане | куб. метр на 1 человека в месяц | 0.260 |

<*> Период полива (3 месяца календарного года).

Приложение

к Приказу

Департамента топливно-энергетического комплекса

и тарифного регулирования области

от 30 мая 2017 г. N 47-р

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным холодным и нецентрализованным горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 | 0.029 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0.029 | 0.029 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0.029 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 |  |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0.029 |  |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0.029 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0.029 |  |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0.029 | - |

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централизованных систем водоснабжения Сямженского муниципального округа приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды за 2024 г.

| Показатели | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Реализация (отпуск холодной питьевой воды): | тыс. м3 | 141,23 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 124,16 |
| в т. ч. бюджетные организации | тыс. м3 | 7,14 |
| в т. ч. прочие потребители | тыс. м3 | 9,93 |
| Реализация (отпуск горячей воды): | тыс. м3 | - |
| в т. ч. население | тыс. м3 | - |
| в т. ч. бюджетные организации | тыс. м3 | - |
| в т. ч. прочие потребители | тыс. м3 | - |
| Реализация (отпуск технической воды): | тыс. м3 | - |
| в т. ч. население | тыс. м3 | - |
| в т. ч. бюджетные организации | тыс. м3 | - |
| в т. ч. прочие потребители | тыс. м3 | - |

Проектирование систем водоснабжения поселений и городских округов расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с СП 31.13330.2021, расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения приведено в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |
| Примечания: 1 Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 2 Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа. 3 Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 4 Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления. |  |

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в населенных пунктах, неучтенные расходы.

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Бюджетные организации и большая часть населения оснащены приборами учета холодной воды.

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6

Приборы учета воды

| Место установки | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Скважина 26/92, ул. Набережная, 17 г, берег р. Сямжены | СВМ-50 |
| Скважина 28/92, ул. Набережная,17 в, берег р. Сямжены | СВМ-50 |
| Скважина 12/93, ул. Набережная, 17 б | СВМ-40 |
| Скважина № 3016, ул. Дорожная 9, д. Ногинская | СВМ-50 |
| Скважина № 14/90, ул. Дорожная 5, д. Ногинская | СВМ-32 |
| Скважина № 15/90, ул. Дорожная 7, д. Ногинская | СВМ-32 |
| Скважина № 3446, д. Ногинская, ул. Горка, 22 а | СВМ-32 |
| д. Ногинская № 2582 | СВМ-32 |
| д. Ногинская № 3491 | СВМ-32 |
| д. Ногинская 4/95 | СВМ-50 |
| д. Раменье № 2222 | СВМ-32 |
| д. Житьево № 39855 | СВМ-32 |
| д. Георгиевская № 2650 | СВМ-50 |
| д. Шокша № 3008 | СВМ-32 |

На ближайшую перспективу необходимо в первую очередь оборудовать приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления.

Таблица 1.3.7

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование | Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут | Фактическая производительность существующих сооружений, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | 1968 | 470,1 | 1497,9 (76) |

Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения имеют запас производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв около 76 %. Имеется значительный резерв мощности для обеспечения хозяйственных нужд населения Сямженского муниципального округа.

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до необходимых потребностей.

Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принимается в соответствии с СП 31.13330.2021, нормативов государственных социальных стандартов и приведено в таблице 1.5.7.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Расходы воды по муниципальному образованию:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 470,1 м3/сут. (2024 год);

- на расчетный срок питьевая вода – 1027,0 м3/сут. (2035 год).

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (СП 31.13330.2021),

где Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее положение - Qсут.max = 1,2 х 470,1 = 564,1 м3/сут. (2024 год);

на расчётный срок - Qрсут.max = 1,2 х 1027,0 = 1232,4 м3/сут. (2035 год).

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Сямженского муниципального округа отсутствует.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Сямженском муниципальном округе представлено в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Потребление воды в Сямженском муниципальном округе

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2024 г. | Расчетный срок на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление воды | тыс. м3/в год | 171,59 | 374,9 |
| 2 | Среднесуточное потребление воды | м3/в сутки | 470,1 | 1027,0 |
| 3 | Максимальное суточное потребление воды | м3/в сутки | 564,1 | 1232,4 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

В Сямженском муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: с. Сямжа, д. Ногинская, д. Волховская, д. Шокша, д. Георгиевская, д. Житьево, д. Раменье. Технологические зоны водоснабжения Сямженского муниципального круга совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС.

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения либо разбиения существующих технологических зон на части.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов с перспективой до 2035 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2024 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год

| Категория потребителей | Единица измерения | 2024 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. м3 | 171,59 | 374,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 124,16 | н/д |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 7,14 | н/д |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 9,93 | н/д |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На 2024 год потери питьевой воды МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» при ее транспортировке от источников водоснабжения до конечных потребителей на момент разработки настоящей схемы составляет 30,36 тыс. м3/год.

Для снижения потерь воды на водопроводных сетях, а также при подъеме и перекачке необходимо предусмотреть мероприятия по своевременной замене ветхих и аварийных участков водопроводной сети, произвести реконструкцию водозаборных сооружений с заменой насосного оборудования, а также внедрение систем телемеханики и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Перспективный баланс водоснабжения

| № п/п | Статья расхода | Существующее положение, 2024 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, (полученной со стороны) тыс. м3 | 171,59 | 374,9 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 171,59 | 374,9 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 30,36 | 37,49 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 18 | 10 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 141,23 | 337,4 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На перспективу предусматривается подключение новых объектов к централизованной системе водоснабжения в Сямженском муниципальном округе.

Величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений определяется величиной необходимого подъема воды в сутки максимального водопотребления. Коэффициент для суток максимального водопотребления Ксут.max принимается равным 1,2.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и канализационные сети, если к водопроводным и канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно Правилам и критериям определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целом по муниципальному образованию. Сроки реализации проекта: 2025-2035 гг.:

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская и д. Волховская;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская на ул. Дорожная и ул. Центральная;

- капитальный ремонт водопроводной сети д. Георгиевская;

- ремонт системы водоснабжения в д. Ногинская ул. Дорожная;

- устройство водопровода в с. Сямжа на ул. Строителей - ул. Молодежная;

- капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сямжа;

- обеспечение качества воды, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Также предусматривается на период с 2025-2035 гг.:

- для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей;

- обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в составе трех поясов;

- реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры;

- прокладка новых трубопроводов системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, поэтапная замена насосного и вспомогательного оборудования. Обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

- оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская и д. Волховская;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская на ул. Дорожная и ул. Центральная;

- капитальный ремонт водопроводной сети д. Георгиевская;

- ремонт системы водоснабжения в д. Ногинская ул. Дорожная;

- устройство водопровода в с. Сямжа на ул. Строителей - ул. Молодежная;

- капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сямжа;

- реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры;

- прокладка новых трубопроводов системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

На территории, на которых отсутствует централизованное водоснабжение, предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения на территории данных населенных пунктов и предусматривается:

- проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей для территорий нового строительства;

- подключение построенных сетей водоснабжения к существующим и проектируемым водопроводным сетям;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- обследование состояния источников питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в составе трех поясов;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На расчетный срок:

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская и д. Волховская;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Ногинская на ул. Дорожная и ул. Центральная;

- капитальный ремонт водопроводной сети д. Георгиевская;

- ремонт системы водоснабжения в д. Ногинская ул. Дорожная;

- устройство водопровода в с. Сямжа на ул. Строителей - ул. Молодежная;

- капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сямжа.

Также предусматривается:

- капитальный ремонт водопроводных сетей на территории Сямженского округа;

- прокладка новых трубопроводов системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, поэтапная замена насосного и вспомогательного оборудования. Обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений;

- оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Все бюджетные организации и большая часть населения оснащены приборами учета холодной воды. Подробная информация по приборам учёта холодной воды отсутствует.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Вологодской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

- требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

- при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

- размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды.

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Сямженского муниципального округа прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

В первом поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей;

- спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения следует:

- выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;

- производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;

- выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) – только для второго пояса;

- своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр;

- рубка леса.

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании  защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Применительно к конкретным гидрогеологическим условиям состав указанных выше санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО может быть уточнен и расширен при соответствующем обосновании и с учетом современного и перспективного использования территории в районе.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям, недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации, реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения не окажут негативного воздействия на экологию округа.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Сямженском муниципальном округе имеются.

Используемые в водоподготовке реагенты при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Таблица 1.6.1

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап, вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Мероприятия не запланированы | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Мероприятия не запланированы | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. Георгиевская | Замена сетей диаметром 25-40 мм – 916 м, диаметром 100 мм-130м | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения в д. Ногинская ул. Дорожная | Замена сетей диаметром 100 мм – 320 м | 981,90533 | 981,90533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство водопровода в с. Сямжа на ул. Строителей - ул. Молодежная | Строительство новой ветки водопровода диаметром 100 мм-815м | 1389,01097 | 1389,01097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Сямжа | Замена сетей диаметром 100 мм – 1631 м, диаметром 63 мм -200 м | 8289,2279 | 8289,2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 13160,1442 | 13160,1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ»

| Группа | Целевые показатели | Базовый показатель на 2024 год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 8,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 90 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 |
|  | 2. Потери воды в сетях, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | 3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/м3 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 0,6 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

- ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

По Сямженскому муниципальному округу Вологодской области существующий жилой фонд обеспечен централизованной канализацией в с. Сямжа, д. Ногинская.

В остальных населенных пунктах индивидуальная жилая и общественная застройка обустроена выгребами (септиками).

В таблице 2.1.1 представлены эксплуатационные зоны Сямженского муниципального округа.

Таблица 2.1.1

Эксплуатационные зоны

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) |
| --- | --- |
| МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» | с. Сямжа, д. Ногинская |

- 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории с. Сямжа, д. Ногинская имеются действующие канализационные очистные сооружения.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий отводятся системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию, откуда далее стоки поступают в канализационные очистные сооружения.

Технологические зоны водоотведения Сямженского муниципального округа совпадает с зонами действия систем централизованного водоотведения в следующих населённых пунктах - с. Сямжа, д. Ногинская.

Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 40%.

Износ очистных сооружений 75 %, канализационных сетей 85 %.

Данные по анализу сточных вод представлены ниже.

Таблица 2.1.2

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям

| Наименование КОС, месторасположение | Дата отбора проб | Характеристика качества очистки сточных вод (в случае несоответствия нормативным документам–указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| ОС «БАЗА», с.Сямжа, пер.Садовый, 5з | 26.03.2025 | Соответствуют нормативным требованиям |
| ОС «РТП», с.Сямжа, ул.Парковая, | 26.03.2025 | Соответствуют нормативным требованиям |
| ОС «ДРСУ», д.Ногинская, ул.Дорожная, 20а | 26.03.2025 | Соответствуют нормативным требованиям |

- 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Сямженского муниципального округа централизованная система бытовой канализации организована с. Сямжа, д. Ногинская. Территории, где существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации, применяются выгреба и септики.

На территории Сямженского муниципального округа условно можно выделить 3 технологических зон системы водоотведения:

- с. Сямжа БАЗА;

- с. Сямжа РТП;

- д. Ногинская ДРСУ.

- 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На очистных сооружениях (далее ОС) происходит полная биологическая очистка бытовых сточных вод, сточные воды подвергаются глубокой очистке от растворимых соединений и патогенных микроорганизмов, и последующий сброс в водные объекты (реки и ручьи), согласно нормам предельно-допустимой концентрации.

Основная задача эксплуатации ОС - обеспечение надежной и высокоэффективной работы каждого элемента в отдельности и четкого взаимодействия всего сооружения; качественного контроля за ходом очистки сточных вод по стадиям очистки; принятие своевременных мер по повышению процента очистки.

Информация по очистным сооружениям канализации КОС, таблица 2.1.4.

Таблица 2.1.3

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сямжа, пер. Садовый, д.5з | 1983 | 1 | 0,2 |
| с. Сямжа, ул. Парковая, д.14а | 1986 | 1 | 0,2 |
| д. Ногинская, ул. Дорожная, д.4 | 1995 | 1 | 0,1 |

Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование).

Таблица 2.1.4

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Очистные сооружения БАЗА с.Сямжа | - | приемный колодец, ручная решетка, циркуляционный окислительный канал, пневматические аэраторы с воздуходувками марки 2 АФ, вертикальный отстойник, контактный колодец (2шт), хлораторная, котельная встроенная, иловые площадки (2шт) | хлораторная | иловые площадки (2 шт) |
| Очистные сооружения РТП с.Сямжа | - | приемный колодец, ручная решетка, циркуляционный окислительный канал, пневматические аэраторы с воздуходувками марки 2 АФ, вертикальный отстойник, контактный колодец (2 шт), хлораторная, котельная встроенная, иловые площадки (2 шт) | хлораторная | иловые площадки (2 шт) |
| Очистные сооружения ДРСУ д.Ногинская | - | приемная камера, ручная решетка, насосная станция перекачки сточных вод, аэротенок продленной аэрации с пневматическими аэраторами, воздуходувная станция, вторичные вертикальные отстойники, контактный резервуар, хлораторная, иловые площадки | хлораторная | иловые площадки |

Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации приведено в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв-ля, кВт | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сямжа, ул. Рабочая | ФН-1100 | 0,285 | 16 | 1100 | н/д | 1 | 80 |
| с. Сямжа, ул. Парковая | н/д | н/д | н/д | 4500 | н/д | 1 | 95 |
| с. Сямжа, ул. Пролетарская | ФН-1100 | 0,285 | 16 | 1100 | н/д | 1 | 70 |
| д. Ногинская, ул. Дорожная | ФН-1100 | 0,285 | 16 | 1100 | н/д | 1 | 10 |
| д. Ногинская, ул. Центральная | ФН-1100 | 0,285 | 16 | 1100 | н/д | 1 | 10 |

- 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Существующие канализационные сети Сямженского муниципального округа находятся в неудовлетворительном состоянии.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 г.

Характеристика сетей водоотведения Сямженского муниципального округа представлена в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

Характеристика сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сямжа (БАЗА) | 5979,6 | 100-200 | 5870,9 – керамика, 108,7 - пластик | 1983 | 80 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| с.Сямжа (РТП) | 1396,0 | 100-200 | керамика | 1986 | 80 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| с.Сямжа, ул.Связистов | 344,0 | 100-150 | 194,00 – керамика, чугун – 70,0, асбестоцемент – 80,0 | 1978 | 70 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| с.Сямжа, ул.Лечебная | 712,0 | 200 | чугун | 1988 | 70 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| д.Ногинская, ул.Дорожная (ДРСУ) | 992,0 | 100-200 | керамика | 1975 | 70 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| д.Ногинская, ул.Центральная | 292,0 | 150 | полиэтилен | 1981 | 60 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| д.Ногинская, ул.Солнечная | 248,0 | 150 | керамика | 1990 | 60 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |
| д.Житьево | 527,0 | 100 | керамика | 2007 | 60 | МУП СМР «Сямженское ЖКХ» |

В системе водоотведения функционируют КНС, таблица 2.1.7.

Таблица 2.1.7

Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ногинская, ул. Центральная | 1981 | 1 | 0,1 |
| с. Сямжа, ул. Парковая, д.10а | 1986 | 1 | 0,2 |
| с. Сямжа, пер. Садовый, д.5з | 1983 | 1 | 0,2 |

Оборудование, установленное на КНС силами эксплуатирующей организации, поддерживается в надлежащем техническом состоянии.

- 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сети системы централизованного водоотведения Сямженского муниципального округа находятся в достаточно изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное и вспомогательное оборудование некоторых КНС физически и морально устарело и не соответствует энергоэффективности.

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением абонентов: в систему централизованного водоотведения сбрасывается крупногабаритный мусор и пищевые отходы. Крупных аварий (остановка ОСК, аварийный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на поверхность и т.п.) за последние годы в системе централизованного водоотведения не происходило.

В целом систему централизованного водоотведения муниципального округа можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться.

- 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Сямженского муниципального округа негативное воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую среду осуществляется по следующим направлениям:

- сбросы в водные объекты недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод;

- сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливневых вод.

Выбросы и шумовые воздействия объектами систем водоотведения не производятся.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистные сооружения канализации.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод могут быть бытовые стоки. Поэтому необходимо спроектировать централизованную канализацию во всех населенных пунктах. Трубы сети канализации прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Также необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке очищенных сточных вод перед выпуском их в водные объекты (реки и ручьи).

Ещё одним источником негативного воздействия на окружающую среду является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод. Отсутствие дренажной системы способствует заболачиванию территории.

Угроза экологической обстановки муниципального округа минимальна.

- 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: с. Сямжа, д. Ногинская.

В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Здания оснащены выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами на территорию КОС.

- 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- высокий уровень износа канализационной сети и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;

- оборудование КНС и КОС имеет низкую энергоэффективность наблюдается увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

- на КОС используется устаревшее оборудование;

- использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

- отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток сети и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль в сфере водоотведения имеются за 2024 год.

- 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.1.10.1. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения Сямженского муниципального округа, эксплуатируемая МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691.

Сточные воды, централизованной системы водоотведения Сямженского муниципального округа отводятся через очистные сооружения МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ». Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 2.2.2 Схемы водоотведения.

2.1.10.2. Перечень и описание централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения, Информация представлена в разделах 2.1.2-2.1.5.

2.1.10.3. Информация о канализационных очистных сооружениях, мощности очистных сооружений, применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Информация представлена в разделах 2.1-2.2.

- 2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения Сямженского муниципального округа за 2024 г., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» за 2024 год

| Наименование | Ед.изм. | Объем сточных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОС 1, БАЗА с.Сямжа | КОС 2, РТП с.Сямжа | КОС 3, ДРСУ д.Ногинская | итого |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 34,46 | 13,2 | 5,47 | 53,13 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| -население | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| - прочие потребители | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 34,46 | 13,2 | 5,47 | 53,13 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | 34,46 | 13,2 | 5,47 | 53,13 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м |  |  |  |  |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м/ сутки | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам:

Таблица 2.2.2

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение за 2024 год от всех абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | ОС «БАЗА», с.Сямжа, пер.Садовый, 5з | 94,41 | 34,46 |
| 2 | ОС «РТП», с.Сямжа, ул.Парковая, | 36,16 | 13,2 |
| 3 | ОС «ДРСУ», д.Ногинская, ул.Дорожная, 20а | 14,99 | 5,47 |

- 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

В микрорайонах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и площадках.

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

- 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда.

Нормы и объёмы водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")  количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| ОСК БАЗА | ЭХО-Р-03 |
| ОСК РТП | ЭХО-Р-03 |

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, без счётчиков, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| Отсутствуют | - |

- 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Сямженского муниципального округа с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам водоотведения за период

2015-2024 гг.

| Наименование очистных сооружений | Единица измерения | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ОСК БАЗА | тыс. м3 | 29,9 | 33,51 | 29,02 | 29,69 | 31,38 | н/д | 29,41 | 28,14 | 30,24 | 34,46 |
| ОСК РТП | тыс. м3 | 12,1 | 11,27 | 12,12 | 11,84 | 12,08 | н/д | 13,00 | 12,02 | 13,29 | 13,2 |
| ОСК ДРСУ | тыс. м3 | 4,2 | 6,29 | 4,13 | 3,3 | 3,89 | н/д | 4,04 | 3,77 | 4,31 | 5,47 |

- 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2018. Прогнозируемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению по муниципальному образованию на расчетный срок – среднесуточный объем отводимых стоков составит 513,5 м3/сут, или 187,4 тыс. м3/год.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в домах, оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.

- 2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические (за 2024 г.) и ожидаемые (в 2025-2035 гг.) объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Сямженского муниципального округа приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Сямженского муниципального округа

| Показатель | Годовой объем стоков, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 |
| Сямженский муниципальный округ | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 184,4 |

Расчет объемов водоотведения Сямженского муниципального округа на расчетный срок составит 184,4 тыс. м3/год.

- 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Как было обозначено выше, на территории Сямженского муниципального округа определены технологические зоны централизованного водоотведения.

Изменение технологических зон не предусматривается.

В централизованной системе водоотведения Сямженского муниципального округа выделяются следующие эксплуатационные зоны:

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории с. Сямжа, д. Ногинская).

- 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, представлен в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации

| Наименование | Суточное поступление сточных вод, м3/сут 2035 год | Установленная производительность КОС, м3/сут | Резерв (+)/дефицит (-) мощности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Сямженский муниципальный округ | 513,5 | 500 | -13,5 |

Имеется дефицит мощности к 2035 году.

- 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производятся через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему напорной канализации для передачи на очистные сооружения. КНС откачивают хозяйственно-бытовые стоки, ливневые воды, попадающие в централизованные системы канализации, сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

- 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем водоотведения на территории Сямженского муниципального округа существует резерв мощности (таблица 2.3.2). В перспективе, потребуется реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности.

Предлагается, в связи с высоким физическим износом действующих очистных сооружения (и как следствие несоответствие качества очистки сточных), осуществить капитальный ремонт очистных сооружений.

- 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий муниципального округа, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

- 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Сямженского муниципального округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт очистных сооружений РТП в с. Сямжа | Капитальный ремонт | 2027 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений БАЗА в с. Сямжа | Реконструкция | 2028 |
| 3 | Реконструкция системы очистных сооружений канализации в д. Ногинская Сямженского муниципального округа Вологодской области | Реконструкция | 2029 |

- 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального округа.

Реализация мероприятий по схемам водоотведения позволит решить следующие задачи:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышение качества сбрасываемых стоков.

- 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.4.1.

- 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На текущий момент системы диспетчеризации и автоматизации на объектах Сямженского муниципального округа, осуществляющих водоотведение отсутствуют.

При выполнении работ по реконструкции очистных сооружений рекомендуется внедрить систему диспетчеризации и автоматизации технологических процессов очистки стоков.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда проектов:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

-модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

- 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В период реализации мероприятий Схемы водоотведения изменения маршрутов прохождения существующих трубопроводов по территории Сямженского муниципального округа не запланированы. Прокладка новых трубопроводов предполагается по кратчайшему пути.

- 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Планировка и застройка городских и сельских поселений необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций Сямженского муниципального округа следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

При надземной прокладке трубопроводов надлежит принимать кольцевую тепловую изоляцию из нестареющего теплоизоляционного материала с гидроизоляцией и защитой от механических повреждений. Сети, прокладываемые надземно, при любых способах компенсации температурных деформаций трубопроводов надлежит прокладывать ближе к поверхности земли в слое снежного покрова.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2

Санитарно-защитные зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

- 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Реализация всех предлагаемых в данной Схеме мероприятий по реконструкции и модернизации действующих на территории Сямженского муниципального округа ОСК и КНС предусматривается с сохранением существующих границ соответствующих зданий и сооружений и без расширения их СЗЗ.

- 2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриде-нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем предлагается обеззараживать ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию обработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Индивидуальную жилую застройку рекомендуется подключать к централизованной системе водоотведения. В случае невозможности подключения, для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

- 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

- 2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения Сямженского муниципального округа представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап, вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт очистных сооружений РТП в с. Сямжа | Капитальный ремонт | 19 920,60 |  |  | 19 920,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений БАЗА в с. Сямжа | Реконструкция | 30 000,00 |  |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция системы очистных сооружений канализации в д. Ногинская Сямженского муниципального округа Вологодской области | Реконструкция | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных сетей водоотведения | - | 15 000,0 |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 94 920,60 | 0 | 0 | 19 920,60 | 35000,0 | 35000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период.

- 2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом урегулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ»

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2024 год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034-2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,1 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 50 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3 | на перекачку | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 |
|  |  | на очистку | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 |

- 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения отсутствуют.